## CÁLCULO
HOJA DE CÁLCULO PARA SISTEMAS TRIFÁSICOS
POTENCIA MÁXIMA A MEDIR ([kW]) | TENSIÓN DEL CIRCUITO | COEFICIENTES DE SEGURIDAD
1500 | 400 | 1.25
INTENSIDAD NOMINAL | CORRIENTE MÁXIMA RECOMENDADA ([A]) | POTENCIA MÁXIMA ([kW])
100 | 0 | 0
100 | 80 | 55.4256
125 | 100 | 69.282
150 | 120 | 83.1384
200 | 160 | 110.8513
250 | 200 | 138.5641
300 | 240 | 166.2769
400 | 320 | 221.7025
500 | 400 | 277.1281
600 | 480 | 332.5538
700 | 560 | 387.9794
800 | 640 | 443.405
1000 | 800 | 554.2563
1200 | 960 | 665.1075
1500 | 1200 | 831.3844
1600 | 1280 | 886.81
2000 | 1600 | 1108.5125
2500 | 2000 | 1385.6406
3000 | 2400 | 1662.7688
RESULTADOS OBTENIDOS | INTENSIDAD NOMINAL | DENOMINACIÓN
| 3000 | 3 · CT 3000/5 [A]

## INTRUCCIONES
CÓDIGO DE COLORES
Encabezados.
Valores de entrada que afectan al resultado final.
Datos que habitualmente no cambian.
Fórmulas y ecuaciones (no tocar).
Datos que no deben nunca editarse.
INTRUCCIONES DE USO
1. Introducir en las celdas en verde de la hoja "CÁLCULO" los valores de entrada.
1.1 En A3 indicar la potencia máxima que va a soportar el toroidal en [kW].
1.2 En B3 indicar la tensión del circuito trifásico que se va medir en [V].
2. Consultar en las celdas B25 y C25 de la hoja "CÁLCULOS" los resultados obtenidos.