## PAT
CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA / LEYENDA DE COLORES
PARÁMETROS CALCULADOS CON FÓRMULAS
VALORES OBTENIDOS EN PASOS ANTERIORES
MEDICIONES TOMADAS EN OBRA (IN SITU)
SE CUMPLEN LOS LÍMITES INDICADOS POR LA NORMATIVA
NO SE CUMPLEN LOS LÍMITES INDICADOS POR LA NORMATIVA
NO APLICA PARA EL PROYECTO CONSIDERADO
1) OBTENCIÓN DE LAS TENSIONES MÁXIMAS ADMISIBLES
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDADES | ACLARACIONES Y FUENTES CONSULTADAS
ESQ-BT | Esquema de puesta a tierra | TT | - | Esquema elegido por el proyectista
ID0 | Intensidad de defecto | 213.17 | [A] | Dato facilitado por la empresa distribuidora
TF | Duración del defecto | 0.7 | [s] | Dato facilitado por la empresa distribuidora
UCA | Tensión de contacto aplicada admisible | 150 | [V] | Tabla/Figura Nº1 de la ITC-RAT 13 (depende de TF)
RA1 | Resistencia equivalente del calzado | 2000 | [Ω] | Apartado 1.1 de la ITC-RAT 13
ρT | Resistividad del terreno | 250 | [Ωm] | Valor estimado por el proyectista
HS1 | Espesor de la capa superficial (zona 1) | 0.5 | [m] | Espesor del suelo del CT o de la base del apoyo
ρ*1 | Resistividad de la capa superficial (zona 1) | 3000 | [Ωm] | Tabla Nº2 de la ITC-RAT 13 (hormigón)
CS1 | Coeficiente reductor de la resistividad (zona 1) | 0.912 | [-] | Fórmula Nº3 de la ITC-RAT 13
ρS1 | Resistividad superficial aparente del suelo (zona 1) | 2736 | [Ωm] | Resultado de [ρ*1 x CS1]
HS2 | Espesor de la capa superficial (zona 2) | 0.05 | [m] | Espesor del suelo en la zona de utilización (parking)
ρ*2 | Resistividad de la capa superficial (zona 2) | 10000 | [Ωm] | Tabla D.1 IEEE Std 81TM-2012 (asfalto húmedo)
CS2 | Coeficiente reductor de la resistividad (zona 2) | 0.498 | [-] | Fórmula Nº3 de la ITC-RAT 13
ρS2 | Resistividad superficial aparente del suelo (zona 2) | 4980 | [Ωm] | Resultado de [ρ*2 x CS2]
UC-INT-MAX1 | Tensión de contacto máxima admisible interior (sobre zona 1) | 915.6 | [V] | Fórmula Nº1 de la ITC-RAT 13
UC-INT-MAX2 | Tensión de contacto máxima admisible interior (sobre zona 2) | 1420.5 | [V]
UC-EXT-MAX | Tensión de contacto máxima admisible exterior (sobre terreno) | 356.25 | [V]
UP-INT-MAX1 | Tensión de paso máxima admisible interior (sobre zona 1) | 32124 | [V] | Fórmula Nº2 de la ITC-RAT 13
UP-INT-MAX2 | Tensión de paso máxima admisible interior (sobre zona 2) | 52320 | [V]
UP-EXT-MAX | Tensión de paso máxima admisible exterior (sobre terreno) | 9750 | [V]
UP-ACC-MAX1 | Tensión de paso máxima admisible en acceso (terreno/zona 1) | 20937 | [V]
UP-ACC-MAX2 | Tensión de paso máxima admisible en acceso (terreno/zona 2) | 31035 | [V]
2) DISEÑO DE LA PUESTA A TIERRA DE HERRAJES (ALTA TENSIÓN)
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDADES | ACLARACIONES Y FUENTES CONSULTADAS
ID0 | Intensidad de defecto | 213.17 | [A] | Dato facilitado por la empresa distribuidora
rE | Reducción por la puesta a tierra de la pantalla de los cables | 0.72 | [-] | Obtenido de la Guía-BT-18 (ED: Oct 05 / REV: 1) o estimado mediante el teorema de Thévenin
ID | Intensidad de defecto corregida (también denominada IE) | 153.4824 | [A] | Resultado de [ID0 x rE]
ρT | Resistividad del terreno | 250 | [Ωm] | Valor estimado por proyectista
CONF-AT | Configuración elegida para la puesta a tierra de AT | 80-40/8/82 | [-] | 8 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en anillo de 8x4 [m] y unidas por conductor desnudo de 50 [mm²]
KR-AT | Coeficiente de resistencia | 0.063 | [Ω/Ωm] | Tablas metodología UNESA - Anexo II
KP-INT/EXT-AT | Coeficiente de paso interior/exterior | 0.0095 | [Ω/(Ωm·A)]
KP/C-ACC/EXT-AT | Coeficiente de paso acceso y de contacto exterior | 0.0277 | [Ω/(Ωm·A)]
RT-AT | Resistencia de puesta a tierra de AT | 15.75 | [Ω] | Resultado de [KR x ρT]
UL | Tensión límite transmitible en función del esquema de la PAT | 1200 | [V] | Fórmula P.11 de la ITC-BT-18
D | Separación mínima de la PAT de AT con PAT de neutro y BT | 5.0891 | [m]
DC-PAT | Densidad de corriente sufrida por los conductores de tierra | 3.0696 | [-] | Para una sección de 50 [mm²], resultado de [ID/50]
MEC | Material empleado para los conductores de tierra | Cobre | [-] | Para determinar la densidad de corriente máxima
DC-PAT-MAX | Densidad de corriente máxima acorde a normativa | 160 | [-] | Apartado 3.1 de la ITC-RAT 13 (depende de MEC)
3) COMPROBACIÓN DE LAS TENSIONES DE CONTACTO, PASO Y DEFECTO
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDADES | ACLARACIONES Y FUENTES CONSULTADAS
ACBT | Aislamiento del cuadro de BT del CT | 1000 | [V] | Depende del modelo de armario
UD | Tensión de defecto a tierra | 2417.3478 | [V] | Resultado de [RT-AT x ID]
UC-INT | Tensión de contacto dentro del CT o sobre base del apoyo | 0 | [V] | Despreciable por montaje de mallazo equipotencial embebido en suelo de hormigón puesto a tierra
UP-INT | Tensión de paso dentro del CT o sobre base del apoyo | 0 | [V]
UC-EXT | Tensión de contacto fuera del CT o de la base del apoyo | 0 | [V] | Se considera nula por el uso de elementos estructurales aislantes (pavimento, muro) y al aislamiento de las partes metálicas de AT que dan al exterior
UP-EXT | Tensión de paso fuera del CT o de la base del apoyo | 364.5207 | [V] | Resultado de [ρT x ID x KP-EXT-AT]
UP-ACC | Tensión de paso en el acceso al CT o la base del apoyo | 2417.3478 | [V] | Es equivalente a UD por la presencia del mallazo equipotencial en el suelo del acceso
Condición mínima 1: tensiones producidas menores sus valores máximos admisibles |  |  |  | Cumple ☑
Condición mínima 2: tensión de defecto (UD) inferior al aislamiento eléctrico del cuadro del CT (ACBT) |  |  |  | No cumple ☒
Condición mínima 3: densidad de corriente por debajo del umbral de los conductores de tierra |  |  |  | Cumple ☑
Condición opcional 1 (método UNESA): para unir las PAT de AT y neutro → UD<1 [kV] |  |  |  | No cumple ☒
Condición opcional 2 (P. 11 ITC-BT-18): para unir las PAT de AT y BT → UD<1 [kV] & UD<UC-INT-MAX |  |  |  | No cumple ☒
Condición opcional 3 (P.2 ITC-BT-8): para unir las tres PAT → UD<1 [kV], UD<UC-INT-MAX & RT-AT≤2 [Ω] |  |  |  | No cumple ☒
4) CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE SERVICIO (NEUTRO)
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDADES | ACLARACIONES Y FUENTES CONSULTADAS
UC-BT | Tensión de contacto convencional de referencia | 24 | [V] | Apartado 9 ITC-BT-18
SDIF-N | Sensibilidad de referencia | 0.65 | [A] | Valor recomendado en guías técnicas y normas particulares de las empresas distribuidoras
ρT | Resistividad del terreno | 250 | [Ωm] | Valor estimado por proyectista
RT-N-MAX | Resistencia máxima de la tierra del neutro | 36.92 | [Ω] | Fórmula P.4.1.2 de la ITC-BT 24, resultado de [UC-BT / SDIF-N]
CONF-N | Configuración elegida para la puesta a tierra del neutro | 5/32 | [-] | 3 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en hilera
KR-N | Coeficiente de resistencia | 0.135 | [Ω/Ωm] | Tablas metodología UNESA - Anexo II
RT-N | Resistencia de puesta a tierra del neutro | 33.75 | [Ω] | Resultado de [KR-N x ρT]
Condición mínima a cumplir: RT-N<RT-N-MAX |  |  |  | Cumple ☑
5) CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE UTILIZACIÓN (BAJA TENSIÓN)
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDADES | ACLARACIONES Y FUENTES CONSULTADAS
UC-BT | Tensión de contacto convencional de referencia | 24 | [V] | Apartado 9 ITC-BT-18
SDIF-BT | Sensibilidad del diferencial de cabecera | 0.3 | [A] | Valor fijado por proyectista
ρT | Resistividad del terreno | 250 | [Ω/Ωm] | Valor estimado por proyectista
RT-BT-MAX | Resistencia máxima de la tierra de baja tensión | 80 | [Ω] | Fórmula P.4.1.2 de la ITC-BT 24, resultado de [UC-BT / SDIF-BT]
CONF-BT | Configuración elegida para la puesta a tierra de BT | 5/22 | [-] | 2 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en hilera
KR-BT | Coeficiente de resistencia | 0.201 | [Ω/Ωm] | Tablas metodología UNESA - Anexo II
RT-BT | Resistencia de puesta a tierra de BT | 50.25 | [Ω] | Resultado de [KR-BT x ρT]
Condición mínima a cumplir: RT-BT<RT-BT-MAX |  |  |  | Cumple ☑
Condición adicional para unir PAT de BT y neutro (esquema TN): RT-BT≤2 [Ω] |  |  |  | No cumple ☒
6) REVISIÓN DEL DISEÑO Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Dado que la tensión de defecto (UD) es mayor a 1 [kV], es necesario adquirir un armario con un aislamiento de al menos 3 [kV] (valor normalizado inmediatamente superior a UD), el resto de parámetros cumplen los límites normativos por lo que no se tomarán más medidas correctivas. A continuación, a modo informativo, se resumen los valores de resistencia a tener en cuenta para poder unificar las distintas puestas a tierra.
Valor máximo de RT-AT para poder unificar la PAT de herrajes (AT) y servicio (neutro) |  |  |  | 6.5154
Valor máximo de RT-AT para poder unificar la PAT de herrajes (AT) y de utilización (BT) |  |  |  | 5.9655
Valor máximo de RT-AT para poder unificar las PAT de herrajes (AT), servicio (neutro) y utilización (BT) |  |  |  | 2

## ALT
CÁLCULO PAT CON PLACA ENTERRADA (TABLA 3 DE LA ITC-RAT 13)
ρT | POSICIÓN DE LA PLACA | FACTOR POSICIÓN | ANCHO PLACA | LARGO PLACA | Nº DE PLACAS | FACTOR KR | RESISTENCIA PAT
250 | Horizontal | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 50
CÁLCULO PAT CON MALLA (TABLA 3 DE LA ITC-RAT 13)
ρT | LONGITUD DE LA PICA | LONGITUD MALLA | ANCHO MALLA | SEPARACIÓN ENTRE PICAS | Nº DE PICAS | FACTOR KR | FACTOR KP.EXT/INT | RESISTENCIA PAT
250 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0.16167 | 0.035566 | 40.4164
CÁLCULO REDUCCIÓN ID0 POR EQUIVALENTE THÉVENIN
RESISTENCIA PAT HERRAJES | RESISTENCIA PAT PANTALLA | RESISTENCIA EQUIVALENTE | COEFICIENTE REDUCTOR
15.75 | 40 | 11.3004 | 0.72

## REF
TABLA 1 DE LA ITC-RAT 13 |  |  | VALORES ITC-BT 18 |  |  | VALORES PLACAS |  |  | DENSIDADES MÁXIMA ICC
TF | UCA |  | ESQUEMA | UL |  | POSICIÓN | FACTOR |  | MATERIAL | VALOR
0.05 | 735 |  | TT | 1200 |  | Horizontal | 1.6 |  | Acero | 60
0.1 | 633 |  | TN | 712.5 |  | Vertical | 0.8 |  | Aluminio | 100
0.2 | 528 | [7 empty] | Cobre | 160
0.3 | 420
0.4 | 310
0.5 | 204
0.7 | 150
1 | 107
2 | 90
5 | 81
10 | 80
10.0001 | 50
CONFIGURACIONES PUESTA A TIERRA AT (ANILLO / MALLA) |  |  |  |  | PARÁMETROS |  |  |  |  | DECRIPCIÓN
TF | PREFABRICADO | KR | KP.EXT/INT | KC.EXT // KP.ACC | DIM1 | DIM2 | PROF | Nº | LONG
30-30/5/42 | CM | 0.11 | 0.0258 | 0.0563 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 2 | 4 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en anillo de 3x3 [m] y unidas por conductor desnudo de 50 [mm²]
30-30/8/42 | CM | 0.105 | 0.0178 | 0.0545 | 3 | 3 | 0.8 | 4 | 2 | 4 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en anillo de 3x3 [m] y unidas por conductor desnudo de 50 [mm²]
40-40/5/42 | CS | 0.092 | 0.021 | 0.0461 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 2 | 4 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en anillo de 4x4 [m] y unidas por conductor desnudo de 50 [mm²]
40-40/8/42 | CS | 0.089 | 0.0144 | 0.0447 | 4 | 4 | 0.8 | 4 | 2 | 4 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en anillo de 4x4 [m] y unidas por conductor desnudo de 50 [mm²]
60-40/5/82 | PFU4 | 0.072 | 0.0154 | 0.0321 | 6 | 4 | 0.5 | 8 | 2 | 8 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en anillo de 6x4 [m] y unidas por conductor desnudo de 50 [mm²]
60-40/8/82 | PFU4 | 0.069 | 0.0109 | 0.0312 | 6 | 4 | 0.8 | 8 | 2 | 8 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en anillo de 6x4 [m] y unidas por conductor desnudo de 50 [mm²]
80-40/5/82 | PFU5 | 0.065 | 0.0134 | 0.0284 | 8 | 4 | 0.5 | 8 | 2 | 8 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en anillo de 8x4 [m] y unidas por conductor desnudo de 50 [mm²]
80-40/8/82 | PFU5 | 0.063 | 0.0095 | 0.0277 | 8 | 4 | 0.8 | 8 | 2 | 8 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en anillo de 8x4 [m] y unidas por conductor desnudo de 50 [mm²]
CONFIGURACIONES PUESTA A TIERRA BT (HILERA) |  |  |  |  | PARÁMETROS |  |  |  |  | DECRIPCIÓN
TF | PREFABRICADO | KR | KP | KC.EXT // KP.ACC | DIM1 | DIM2 | PROF | Nº | LONG
5/22 | NA | 0.201 | 0.0392 | NA | - | - | 0.5 | 2 | 2 | 2 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en hilera
8/22 | NA | 0.194 | 0.0253 | NA | - | - | 0.8 | 2 | 2 | 2 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en hilera
5/32 | NA | 0.135 | 0.0252 | NA | - | - | 0.5 | 3 | 2 | 3 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en hilera
8/32 | NA | 0.13 | 0.017 | NA | - | - | 0.8 | 3 | 2 | 3 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en hilera
5/42 | NA | 0.104 | 0.0184 | NA | - | - | 0.5 | 4 | 2 | 4 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en hilera
8/42 | NA | 0.1 | 0.0127 | NA | - | - | 0.8 | 4 | 2 | 4 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en hilera
5/62 | NA | 0.073 | 0.012 | NA | - | - | 0.5 | 6 | 2 | 6 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en hilera
8/62 | NA | 0.0707 | 0.00833 | NA | - | - | 0.8 | 6 | 2 | 6 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en hilera
5/82 | NA | 0.0572 | 0.00345 | NA | - | - | 0.5 | 8 | 2 | 8 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.5 [m] de profundidad dispuestas en hilera
8/82 | NA | 0.0556 | 0.00255 | NA | - | - | 0.8 | 8 | 2 | 8 · picas cobrizadas de ø14 [mm] x 2 [m] a 0.8 [m] de profundidad dispuestas en hilera