## INFORME
INFORME DE DESCLASIFICACIÓN DE GARAJE
ACORDE A CTE-DB-HS3, GUÍA-BT-29 (NOV.19/REV.4) Y NORMA UNE-EN 60079-10
Características del garaje
Parking de la planta 0 de un edificio residencial proyectado en Lugo capital, dirección exacta desconocida.
Parámetro | Descripción | Unidades | Valor
H | Altura media del garaje | [m] | 3
S | Superficie total del garaje | [m²] | 300
n | Número de plazas del garaje | [u] | 12
Reportaje fotográfico
Valores de referencia del documento Guía-BT-29 (Ed. nov 19 / Rev. 4) determinados acorde a la Norma UNE-EN 60079-10
Parámetro | Descripción | Unidades | Valor
QMin. Total | Caudal de aire fresco mínimo | [m³/s] | 2.68e-06
f | Eficacia de la ventilación (valor más desfavorable) | [-] | 5
R | Radio para el volumen de zona peligrosa (valor conservador) | [m] | 0.2
C = 3600 · f · QMin. Total / (2/3 · π · R³) | Número de renovaciones de aire necesarias | [1/h] | 2.8791
Vvehículo = H · S / n | Volumen ocupado por vehículo | [m³/u] | 75
QMin. Vehículo = C · Vvehículo / 3600 | Ventilación mínima exigida por vehículo | [m³/(s·u)] | 0.059982
Cálculo del caudal total requerido para el garaje objeto de estudio
Parámetro | Descripción | Unidades | Valor
QMin. Vehículo | Ventilación mínima exigida por vehículo | [m³/(s·u)] | 0.059982
n | Número de plazas del garaje | [u] | 12
QT-REBT = QMin. Vehículo · n | Caudal mínimo requerido acorde a la Guía-BT-29 del REBT | [m³/s] | 0.71978
QMin. Salubridad | Caudal unitario requerido acorde al CTE-DB-HS3 | [m³/(s·u)] | 0.12
QT-CTE = QMin. Salubridad · n | Caudal mínimo requerido acorde al CTE-DB-HS3 | [m³/s] | 1.44
QT = MAX(QT-REBT, QT-CTE) | Caudal más desfavorable de los dos obtenidos (CTE/REBT) | [m³/s] | 1.44
Dimensionado del sistema de ventilación acorde al CTE-DB-HS3
Parámetro | Descripción | Unidades | Valor
QT = MAX(QT-REBT, QT-CTE) | Caudal más desfavorable de los dos obtenidos (CTE/REBT) | [l/s] | 1440
AA = 4 · QT | Área efectiva de apertura de admisión | [cm²] | 5760
AE = 4 · QT | Área efectiva de apertura de extracción | [cm²] | 5760
AP = 8 · QT | Área efectiva de apertura de paso | [cm²] | 11520
AM = 8 · QT | Área efectiva de apertura mixta | [cm²] | 11520
S = 2,5 · QT | Sección conducto de extracción (solo para ventilación mecánica) | [cm²] | 3600
QN = 1,25 · QT | Caudal nominal mínimo del extractor (solo para ventilación mecánica) | [l/s] | 1800
Diseño del sistema de ventilación acorde al CTE-DB-HS3
Sistemas de ventilación natural (punto 3.1.4.1 del CTE-DB-HS3): • Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 [m]. Si la distancia entre las aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 [m] debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%. • En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 [m²] útiles, en vez de las aberturas mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 [m].
Sistemas de ventilación mecánica (punto 3.1.4.2 del CTE-DB-HS3): • La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén situados en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta, respetando en todo caso la posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo especial, conforme al CTE-DB-SI. • La ventilación debe realizarse por depresión (forzada mecánicamente) y puede utilizarse extracción mecánica o admisión y extracción mecánicas. • Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de tal forma que haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 [m²] de superficie útil y que la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 [m]. • Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a una distancia del techo menor o igual a 0,5 [m]. • En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben disponerse las aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de admisión. • En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos redes de conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico. • En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 [m²] útiles debe disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono en cada planta que active automáticamente el o los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 [ppm] en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 [ppm] en caso contrario.
Descripción del sistema de ventilación existente o a instalar
Teniendo en consideración que del área total de una rejilla solo el ~ 50% es efectiva, se determina que para la desclasificación del garaje es necesario instalar dos rejillas de 1,20 x 1,00 [m], una en la fachada oeste y otra en la fachada este, resultando en un área efectiva total de apertura mixta de 1,20 [m²] (12.000 [cm²]). Dadas las dimensiones del garaje (20 x 15 [m]) se concluye que cualquier punto del mismo se encuentra a al menos 25 [m] de la abertura, cumplimiento así los requisitos de diseño del punto 3.1.4.1 del CTE-DB-HS3.
Leyenda de colores
Información cumplimentada por el técnico
Campo consultado en la normativa aplicable
Parámetros calculados o introducidos en pasos anteriores
Parámetros calculados mediante fórmulas de la normativa
Firmado por: Ingeniero Solitario
2024-06-24
Firma del técnico
Escaleras y ascensor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Puerta de acceso
Garaje en P0 de 300 [m²] (20 x 15 [m])
Trasteros
FACHADA ESTE
FACHADA OESTE