## LÍNEA 1
LEYENDA DE COLORES
Datos introducidos por el técnico
Parámetros determinados o introducidos en apartados anterioes
Mediciones tomadas en la propia obra o sobre plano
Valores obtenidos con fórmulas o de fichas técnicas
Valores consultados en la normativa
Resultados que no cumplen los límites
Resultados que si cumplen los límites
Parámetro que no aplica en el caso considerado
0) DATOS BÁSICOS DEL SISTEMA
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN
Proyecto | - | - |  | Identificación de la obra
Línea | - | - |  | Tramo calculado
Distribuidora | - | - |  | Empresa gestora de la red
Potencia de cortocircuito | SCC | [MVA] |  | Datos informados por la distribuidora o estimados en base a sus NTP/CTE
Intensidad de defecto | ID | [A]
Duración del defecto | tD | [s]
Tensión nominal de la red | U | [kV]
Tensión más elevada de la red | US | [kV] | - | Tabla 2 - ITC-LAT 06
1) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN
Potencia nominal | P | [kVA] |  | Potencia máxima a transportar en régimen permanente
Factor de potencia | cos φ | - |  | A criterio del proyectista, en suelo rústico se suele suponer de 0.80 y en urbano de 0.90
| tg φ | - | 16324552277619072 | Tangente de φ
Longitud de la línea | L | [m] |  | Referente al tramo que se desea calcular
Sección del conductor | S | [mm²] |  | Valor estimado, se iterará hasta obtener un valor que cumpla los tres criterios
Tipo de cable | - | - |  | En función de las NTP de la distribuidora
Tipo de pantalla | - | - |  | Clase de pantalla
Material conductor | - | - | - | Depende del tipo de cable
Aislante | - | - | -
Nivel de aislamiento mínimo | - | [kV] | - | Tabla 2 (categorías A-B) de la ITC-LAT 06
Montaje | - | - |  | Por criterio del proyectista
Temperatura | T | [ºC] |  | Valor estimado según el entorno de montaje
Temperatura de referencia | TR | [ºC] | - | Puntos 6.1.2.2.1 / 6.1.3.2.1 - ITC-LAT 06
Temperatura de servicio máxima | TS | [ºC] | - | Tabla 5 - ITC-LAT 06, depende del aislante del cable empleado
Número de circuitos agrupados | - | [u] |  | Nº de circuitos o tubos conducidos por una misma canalización o zanja
Resistividad del terreno | - | [K·m/W] |  | Tabla 9 de la ITC-LAT 06 (Según características del terreno)
Profundidad del circuito | - | [m] |  | Medida respecto al nivel del suelo
Exposición al sol | - | - | No aplica | Sólo aplica a instalaciones a la intemperie
2) COMPROBACIÓN DE LA CAÍDA DE TENSIÓN
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN
Potencia nominal | P | [VA] | 0 | Potencia máxima a transportar en régimen permanente
Factor de potencia | cos φ | - | 0 | A criterio del proyectista, en suelo rústico se suele suponer de 0.80 y en urbano de 0.90
| tg φ | - | 16324552277619072 | Tangente de φ
Tensión nominal de la red | U | [V] | 0 | Valor nominal del sistema o línea
Longitud de la línea | L | [m] | 0 | Referente al tramo que se desea calcular
Sección del conductor | S | [mm²] | 0 | Valor estimado, se iterará hasta obtener un valor que cumpla los tres criterios
Material conductor | - | - | - | Depende del tipo de cable
Resistencia de la línea | R | [Ω/m] | - | Dependen de la sección y material conductor (valores consultados en fichas técncias y NTP)
Reactancia de la línea | X | [Ω/m] | -
Pérdida de potencia | ΔP | [%] | - | Resultado de [100 · (P · L · R) / (U · cos φ)²]
Caída de tensión producida | ΔV | [%] | - | Resultado de [100 · P · L · (R + X · tg φ) / U²]
Caída de tensión límite | ΔV-MAX | [%] | 7% | Artículo 104 del RD1955/2000
RESULTADO DEL CRITERIO POR CAÍDA DE TENSIÓN |  |  |  | Incorrecto, ΔV > ΔV-MAX
3) COMPROBACIÓN DE LA INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN
Sección del conductor | S | [mm²] | 0 | Valor estimado, se iterará hasta obtener un valor que cumpla los tres criterios
Clasificación | - | - | - - - - | Según el montaje y tipo de cable
Intensidad máxima admisible | IA-0 | [A] | - | Tablas 12/13 - ITC-LAT 06
Factor corrector por temperatura | FT | - | - | Fórmula apartados 6.1.2.2.1 / 6.1.3.2.1 - ITC-LAT 06
Factor corrector por agrupamiento | FA | - | - | Tablas 10/18 - ITC-LAT 06
Factor corrector por resistividad | FR | - | - | Tabla 8 - ITC-LAT 06
Factor corrector por profundidad | FP | - | - | Tabla 11 - ITC-LAT 06
Factor corrector por radiación solar | FS | - | 1 | Criterio apartado 6.1.3.2.4 - ITC-LAT 06
Factor corrector global | FG | - | 1 | Resultado de [FT · FA · FR · FP · FS]
Intensidad máxima admisible corregida | IA | [A] | - | Resultado de [IA-0 · FG]
Intensidad nominal de la línea | IN | [A] | - | Resultado de [P / (√3 · U · cos φ)]
Regulación máxima recomendada de la protección ANSI 51 (solo en celdas con relé) | IP-51 | [A] | - | Resultado de [1.20 · IN]
Calibre recomendado para los fusibles (solo en celdas ruptofusibles) | IP-F | [A] | No aplica | Valor normalizado
RESULTADO DEL CRITERIO TÉRMICO |  |  |  | Correcto, IA > IN
4) COMPROBACIÓN DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN
Tipo de cable | - | - | 0 | En función de las NTP de la distribuidora
Sección del conductor | S | [mm²] | 0 | Valor estimado, se iterará hasta obtener un valor que cumpla los tres criterios
Factor de cortocircuito | K | - | - | Tablas 25/26 - ITC-LAT 06
Duración del defecto | tD | [s] | 0 | Informado por la distribuidora
Corriente de cortocircuito máxima admisible | ICC-MAX | [kA] | - | Resultado de [K · S / √tD]
Corriente de cortocircuito de la línea | ICC | [kA] | - | Resultado de [SCC / (√3 · U)]
Poder de cierre mínimo requerido | PdC | [kA] | 25 | Valor normalizado
Intensidad nominal de la línea | IN | [A] | - | Resultado de [P / (√3 · U · cos φ)]
Regulación máxima recomendada de la protección ANSI 50 (solo celdas con relé) | IP-50 | [A] | - | Resultado de [10 · IN]
RESULTADO DEL CRITERIO DE CORTOCIRCUITO |  |  |  | Correcto, ICC-MAX > ICC
5) COMPROBACIÓN DE LA PANTALLA DE LOS CABLES
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN
Tipo de pantalla | - | - | 0 | Clase de pantalla
Intensidad de defecto | ID' | [A] | 1000 | Criterio apartado 6.3 - ITC-LAT 06, resultado de MÁXIMO(1000, ID)
Duración del defecto | tD' | [s] | 1 | Criterio apartado 6.3 - ITC-LAT 06, resultado de MÁXIMO(1, tD)
Intensidad de defecto admisible | ID-MAX | [A] | - | Acorde UNE 21192 y NTP de compañía, en función del tipo de pantalla y tD'
RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN DE LA PANTALLA |  |  |  | Correcto, ID-MAX > ID'
6) DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA CANALIZACIÓN PARA EL CIRCUITO
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN/OBSERVACIÓN
Sección del conductor | S | [mm²] | 0 | Valor estimado, se iterará hasta obtener un valor que cumpla los tres criterios
Nivel de aislamiento mínimo | - | [kV] | - | Tabla 2 (categorías A-B) de la ITC-LAT 06
Diámetro exterior del cable | de | [mm] | - | Depende principalmente de la sección del conductor y del nivel de aislamiento
Radio de curvatura mínimo | rc | [mm] | - | Resultado de [15 · de], criterio recomendado por los fabricantes y en las NTP de compañía
Diámetro de la terna (tres bolillo) | dt | [mm] | - | Resultado de [de · (1+cos30º)/cos30º], deducción trigonométrica
Tamaño mínimo de bandejas o canales con los cables colocados horizontalmente | a | [mm] | - | Ancho, resultado de [1.8 · 3 · de], fórmula apartado 4.7 - ITC-LAT 06
| h | [mm] | - | Altura, resultado de [1.2 · de], por criterio técnico del proyectista
Diámetro interior mínimo de tubos | DI | [mm] | - | Resultado de [1.5 · dt], fórmula apartado 4.7 - ITC-LAT 06 y NTP
Tamaño nominal mínimo de la bandeja/canal | a-MIN | [mm] | - | Ancho y altura estandarizados
| h-MIN | [mm] | -
Diámetro nominal mínimo de tubo | DN-MIN | [mm] | - | Diámetro exterior normalizado
7) FIRMA DEL TÉCNICO Y CONCLUSIONES
Firma del técnico | Declaración del técnico: el diseño elegido cumple los criterios establecidos en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Autoría: ADG, "Ingeniero Solitario", Septiembre 2024

## REFERENCIAS
LISTAS
PARÁMETRO | Valores elegibles
Distribuidora | i-DE | E-Distribución | UFD | E-Redes | Viesgo | Begasa
Tensión nominal de la red | 3 | 6 | 10 | 11 | 13.2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36
Potencia nominal | 50 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Factor de potencia | 0.8 | 0.9 | 1
Sección del conductor | 50 | 95 | 150 | 240 | 400 | 630
Poderes de corte | 12.5 | 16 | 20 | 25
Canalización empleada | Enterrado / Galería / Empotrado | Al aire / Superficial / Envolvente
COMPROBACIÓN AISLAMIENTO
Tensión nominal de la red | 3 | 6 | 10 | 11 | 13.2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36
Nivel de aislamiento mínimo | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 8.7/15 | 8.7/15 | 12/20 | 15/25 | 18/30 | 26/45
Tensión más elevada de la red | 3.6 | 7.2 | 12 | 13.5 | 16 | 17.5 | 24 | 30 | 36 | 52
VALORES DE RESISTIVIDAD DE LOS CONDUCTORES
Sección del conductor | Conductor | 50 | 95 | 150 | 240 | 400 | 630
Resistencia a 90 [ºC] | Aluminio | 0.00082 | 0.00043 | 0.000264 | 0.000169 | 0.000107 | 6.2e-05
-
Reactancia lineal | Aluminio | 0.000148 | 0.000128 | 0.000123 | 0.000114 | 0.000106 | 9.6e-05
FACTORES DE CORTOCIRCUITO
Tipos de cables | Factores | Conductor | Aislamiento
RHZ1-OL AL | 94 | Aluminio | XLPE
RHZ1-2OL AL | 94 | Aluminio | XLPE
RH5Z1-OL AL | 94 | Aluminio | XLPE
HEPRZ1 AL | 89 | Aluminio | HEPR
TEMPERATURAS
Canalización empleada | Enterrado / Galería / Empotrado | Al aire / Superficial / Envolvente
Tempertura de referencia | 25 | 40
-
Aislamiento | XLPE | HEPR
Tempertura máxima | 90 | 105
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (SIN CORREGIR)
Montaje | Aislante | Conductor | Clasificación | 50 | 95 | 150 | 240 | 400 | 630
Enterrado / Galería / Empotrado | XLPE | Aluminio | Enterrado / Galería / Empotrado - XLPE - Aluminio | 130 | 190 | 245 | 320 | 415 | 535
Enterrado / Galería / Empotrado | HEPR | Aluminio | Enterrado / Galería / Empotrado - HEPR - Aluminio | 135 | 200 | 255 | 345 | 450 | 588
Al aire / Superficial / Envolvente | XLPE | Aluminio | Al aire / Superficial / Envolvente - XLPE - Aluminio | 170 | 255 | 335 | 455 | 610 | 835
Al aire / Superficial / Envolvente | HEPR | Aluminio | Al aire / Superficial / Envolvente - HEPR - Aluminio | 180 | 275 | 360 | 495 | 660 | 905
FACTORES POR AGRUPAMIENTO
Canalización empleada | Número de circuitos agrupados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
Enterrado / Galería / Empotrado | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.64 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.49
Al aire / Superficial / Envolvente | 1 | 0.84 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73
FACTORES POR RESISTIVIDAD
Sección del conductor | Resistividad térmica
| No aplica | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
50 | 1 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.83
95 | 1 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.82
150 | 1 | 1.14 | 1.12 | 1.1 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.82
240 | 1 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.86 | 0.81
400 | 1 | 1.16 | 1.13 | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.86 | 0.81
630 | 1 | 1.16 | 1.13 | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.86 | 0.81
FACTORES POR PROFUNDIDAD
Profundidad del circuito | Sección del conductor
| 50 | 95 | 150 | 240 | 400 | 630
No aplica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08
0.6 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06
0.8 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.25 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
1.5 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96
1.75 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95
2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94
FACTORES POR RADIACIÓN SOLAR
Exposición al sol | Factores
No aplica | 1
Sí está expuesto | 0.9
RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO DE LAS PANTALLAS
Pantallas | Duración de la falta
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3
Cu+XLPE / 16 [mm²] | 6.5 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3
Cu +XLPE / 25 [mm²] | 8.46 | 6.85 | 4.85 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 3.32 | 2.77 | 2.49 | 2.12 | 2.01 | 2.01
Cu+HEPR / 16 [mm²] | 6.08 | 4.38 | 3.58 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.12 | 1.72 | 1.59 | 1.41 | 1.32 | 1.32
Cu+HEPR / 25 [mm²] | 8.46 | 6.85 | 4.85 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 3.32 | 2.77 | 2.49 | 2.12 | 2.01 | 2.01
Al +XLPE / 0,3 [mm] (S ≥ 95 [mm²]) | 4.9 | 4.9 | 4.12 | 3.35 | 3.35 | 2.56 | 2.56 | 2.21 | 2 | 1.84 | 1.74 | 1.74
CALIBRES FUSIBLES
100
80
63
50
40
32
25
20
16
10
6.6
5
Diámetros exteriores a considerar a efectos de cálculo
Tensión nominal de la red | Sección del conductor
| 50 | 95 | 150 | 240 | 400 | 630
1.8/3 | 25 | 28 | 31 | 36 | 41 | 50
3.6/6 | 25 | 28 | 31 | 36 | 41 | 50
6/10 | 25 | 28 | 31 | 36 | 41 | 50
8.7/15 | 27 | 30 | 33 | 38 | 43 | 52
8.7/15 | 27 | 30 | 33 | 38 | 43 | 52
8.7/15 | 27 | 30 | 33 | 38 | 43 | 52
12/20 | 29 | 33 | 36 | 40 | 45 | 54
15/25 | 35 | 38 | 41 | 45 | 50 | 59
18/30 | 35 | 38 | 41 | 45 | 50 | 59
26/45 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 63
TAMAÑOS CANALIZACIONES
Tubos |  | Bandejas
DI | DN | a | h
265 | 315 | 300 | 100
169 | 200 | 300 | 60
135 | 160 | 200 | 60
102 | 125 | 150 | 60
90 | 110 | 100 | 60