## DATOS
LEYENDA DE COLORES
Datos introducidos por el proyectista en base a las características de la instalación
Parámetros fijos establecidos en la normativa (MT 2.11.33/34)
Resultados de aplicar fórmulas de la normativa (MT 2.11.33/34 e ITC-RAT 13)
Resultados logrados en apartados anteriores
Datos tomados del propio emplazamiento
El parámetro comprobado CUMPLE los límites normativos
El parámetro comprobado NO CUMPLE los límites normativos
No aplica en el proyecto considerado
0) CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
- Los electrodos serán picas de acero cobrizado de ø14x2000 [mm] que se enterrarán como mínimo a 50 [cm] de profundidad y a 100 [cm] de las paredes del centro.
- La profundidad será de al menos 80 [cm] si la tensión nominal supera los 20 [kV] y de 100 [cm] para los centros subterráneos independientemente de la tensión.
- Las picas y las cajas de seccionamiento se unirán entre sí mediante cable desnudo de cobre de 50 [mm²], que tiene una densidad de corriente límite de 160 [A/mm²].
- En el caso particular de la puesta a tierra de servicio (del neutro), la 1ª pica se conectará al CT con cable aislado de 0,6/1 [kV] protegido mediante tubo rígido.
- La configuración en hilera, ya sea para la tierra de servicio o de refuerzo de herrajes, requiere una separación mínima entre picas de 3 [m] (1,5 veces su longitud).
- Las tapas, puertas y rejillas que den al exterior del centro se conectarán a la puesta a tierra excepto en edificios de otros usos, en cuyo caso estarán aisladas.
- El centro se rodeará por un acerado perimetral de hormigón de al menos 1,20 [m] de ancho y 15 [cm] de grosor excepto en edificios de otros usos.
- El suelo y el acerado del centro contarán con un mallazo de ≥ ø4 [mm] y ≤ 30x30 [cm] cubierto por mínimo 10 [cm] de hormigón y puesto a tierra en dos puntos.
- Las cajas de PAT y cuadros de BT tendrán a priori un aislamiento de 10 [kV], salvo en centros de abonado cuando la tensión de defecto (UD) no supere 1 [kV].
1) DATOS BÁSICOS DE PARTIDA
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | FUENTES Y ACLARACIONES
Tensión nominal | Un | [kV] |  | Según CTE de compañía
Configuración puesta a tierra subestación de cabecera | - | - |  | Tabla 5 - MT 2.11.33 (caso más desfavorable para Un o según CTE)
Número de centros conectados a través de las pantallas | N | [u] |  | Según CTE de compañía y visita de replanteo, se considera igual a 1 en el caso de derivación desde apoyo
Reactancia equivalente | XLTH | [Ω] |  | Tabla 5 - MT 2.11.33
Resistividad del terreno | ρs | [Ωm] |  | Estimada según las características del terreno y/o mediciones in-situ
Resistividad del acerado perimetral | ρ*s | [Ωm] | 3000 | Criterio apartado 5.4.2 - MT 2.11.33
2) CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y ESTIMACIÓN DE LA INTENSIDAD DE DEFECTO
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | FUENTES Y ACLARACIONES
Configuración puesta a tierra | - | - |  | Elegido por el proyectista según las caracteríticas del centro de MT
Resistividad máxima admitida | ρmax | [Ωm] |  | Tablas del Anexo I - MT 2.11.33
Coeficiente de resistencia de puesta a tierra | Kr | [Ω/(Ωm)]
Coeficiente tensión de paso en el exterior | Kp.t-t | [V/(A·Ωm)]
Coeficiente tensión de paso en el acceso | Kp.a-t | [V/(A·Ωm)]
Coeficiente de resistencia de las pantallas | Kr' | [Ω/(Ωm)] | 0.128
Resistencia de la puesta a tierra de herrajes | RT | [Ω] | 0 | Resultado de [Kr · ρs]
Resistencia de la puesta a tierra de las pantallas | Rpant | [Ω] | 0 | Resultado de [Kr' · ρs / N]
Paralelo de las resistencias de los centros | RTOT | [Ω] | 0 | Resultado de [RT·Rpant / (RT + Rpant)]
Relación entre las resistencias | rE | [-] | 0 | Resultado de [RTOT / RT]
Intensidad máxima de la corriente de defecto a tierra | I'1Fp | [A] | 0 | Fórmula apartado 5.4.4 - MT 2.11.33
Característica de actuación de las protecciones | C.A.P | [A · s] | 400 | Tabla 6 - MT 2.11.33/34
Duración del defecto | tF | [s] | 0 | Resultado de [C.A.P / I'1Fp]
Intensidad de la corriente de defecto a tierra | IE | [A] | 0 | Resultado de [rE · I'1Fp]
Separación necesaria con las tierras de BT y servicio | D | [m] | 0 | Apartado 5.4.2 - MT 2.11.33: resultado de [ρs · IE / (π · 2000), es nula para UD ≤ 1 [kV]
NOTA: si fuera necesaria la tierra de servicio, su configuración será tipo 5/32, en el caso de superar los 37 [Ω], se alargaría la hilera hasta alcanzar ese valor.
3) CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO FUERA DEL CENTRO Y EN SU ACCESO
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | FUENTES Y ACLARACIONES
Tensión de paso en el exterior | UP' | [V] | 0 | Resultado de [Kp.t-t · ρs · IE]
Tensión de paso exterior aplicada a una persona | UPA' | [V] | 0 | Resultado de [UP'/(1 + (2·Ra1+2·Ra2)/ZB)]
Tensión de paso en el acceso | UP.ACC' | [V] | 0 | Resultado de [Kp.a-t · ρs · IE]
Tensión de paso acceso aplicada a una persona | UPA.ACC' | [V] | 0 | Resultado de [UP.ACC'/(1 + (2·Ra1+Ra2+Ra2*)/ZB)]
Tensión de defecto a tierra | UD | [V] | 0 | Resultado de [RT · IE]
NOTA: las tensiones de contacto en el exterior de contacto/paso en el interior se consideran nulas por las medidas descritas en el apartado 0).
4) OBTENCIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES SEGÚN NORMATIVA
PARÁMETRO | SÍMBOLO | UNIDAD | VALOR | FUENTES Y ACLARACIONES
Tensión de contacto aplicada admisible | UCA | [V] | 735 | En función de "tF" según la Tabla/Figura 1 - ITC-RAT 13
Tensión de paso aplicada admisible | UPA | [V] | 7350 | Resultado de [10 · UCA]
Resistencia equivalente del calzado de un pie | Ra1 | [Ω] | 2000 | Criterio apartado 5.3.4.2 - MT 2.11.34
Resistencia del contacto con el terreno de un pie | Ra2 | [Ω] | 0 | Resultado de [3 · ρs]
Resistencia del contacto con el acerado de un pie | Ra2* | [Ω] | 9000 | Resultado de [3 · ρ*s]
Impedancia del cuerpo humano | ZB | [Ω] | 1000 | Criterio apartado 5.3.4.2 - MT 2.11.34
Máxima tensión de contacto admisible | UC | [V] | 1470 | Fórmula 2 - MT 2.11.34
Máxima tensión de paso admisible en el exterior | UP | [V] | 36750 | Fórmula 3 - MT 2.11.34
Máxima tensión de paso admisible en el acceso | UP.ACC | [V] | 102900 | Fórmula 4 - MT 2.11.34
Valor máximo de la resistencia a tierra | RT-MAX | [Ω] | 50 | Depende de Un y la conexión de las pantallas (Tabla 4 - MT 2.11.33)
5) REVISIÓN DE LOS RESULTADOS
VERIFICACIÓN | UNIDAD | RESULTADO | MÁXIMO ADMITIDO | COMPROBACIÓN
Tensión de paso en el exterior: UPA' ≤ UPA | [V] | 0 | 7350 | Correcto
Tensión de paso en el acceso: UPA.ACC' ≤ UPA | [V] | 0 | 7350 | Correcto
Tensión de defecto en la instalación: UD ≤ Aislamiento BT | [V] | 0 | 10000 | Correcto
Resistencia de la puesta a tierra: RT ≤ RT-MAX | [Ω] | 0 | 50 | Correcto
Resistividad del terreno: ρs ≤ ρmax | [Ωm] | 0 | 0 | Correcto
Densidad de corriente: IE/50 ≤ 160 | [A/mm²] | 0 | 160 | Correcto
Autor: ADG, "Ingeniero Solitario", Septiembre 2024

## REFERENCIAS
Tabla 6 - MT 2.11.34
Un | [I'1Fp · tF]
0 | 400
Tabla 4 - MT 2.11.33
Un | N | RT-MAX
0 | 0 | 50
Tabla 1 - ITC-RAT 13
10.01 | 50
10 | 80
5 | 81
2 | 90
1 | 107
0.5 | 204
0.4 | 310
0.3 | 420
0.2 | 528
0.1 | 633
0.05 | 735