## CÁLCULOS
SELECCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (TI) Y DE TENSIÓN (TT)
PN ([kN]) | FP | Relación de transformación de los TI en función del factor de potencia (FP), la potencia de acceso (PN) y la tensión nominal
|  | 6 | 10 | 11 | 13.2 | 15 | 20 | 25 | 30
600 | 0.9 | 50-100 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A]
100 | 0.9 | 10-20 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A] | 2.5-5 / 5-5 [A] | 2.5-5 / 5-5 [A] | 2.5-5 / 5-5 [A] | 2.5-5 / 5-5 [A] | 2.5-5 / 5-5 [A]
160 | 0.9 | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A] | 2.5-5 / 5-5 [A] | 2.5-5 / 5-5 [A]
250 | 0.9 | 15-30 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A]
315 | 0.9 | 25-50 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A]
400 | 0.9 | 25-50 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 5-10 / 5-5 [A]
500 | 0.9 | 50-100 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A]
630 | 0.9 | 50-100 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A]
800 | 0.9 | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 10-20 / 5-5 [A]
1000 | 0.9 | 75-150 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A]
1250 | 0.9 | 75-150 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 15-30 / 5-5 [A]
1600 | 0.9 | 100-200 / 5-5 [A] | 75-150 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A]
2000 | 0.9 | 150-300 / 5-5 [A] | 75-150 / 5-5 [A] | 75-150 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 25-50 / 5-5 [A]
2500 | 0.9 | 150-300 / 5-5 [A] | 100-200 / 5-5 [A] | 75-150 / 5-5 [A] | 75-150 / 5-5 [A] | 75-150 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A] | 50-100 / 5-5 [A]
TT en función de la tensión nominal |  | 6600:√3 110:√3-110:3 [V] | 11000:√3 110:√3-110:3 [V] | 11000:√3 110:√3-110:3 [V] | 13200:√3 110:√3-110:3 [V] | 16500:√3 110:√3-110:3 [V] | 22000:√3 110:√3-110:3 [V] | 27500:√3 110:√3-110:3 [V] | 33000:√3 110:√3-110:3 [V]
NOTA 1: relaciones de transformación obtenidas de manera acorde a los requisitos del Punto 2 de la ITC-RAT 08, solución ajustada para los TI.
NOTA 2: si se quiere aumentar la potencia a corto plazo se recomienda subir un tramo la relación de los TI (e.g de 10-20 a 15-30) si las NTP y la ITC-RAT 08 lo permiten.
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on A4: Ingeniero Solitario: Indicar aquí la potencia máxima que se desee contratar, que es normalmente la de acceso recogida en la CTE o la del trafo/s.
Note on B4: Ingeniero Solitario: Factor de potencia, suele tomar valores entre 1,00 y 0,80.

## REFERENCIAS
TI
IP1 | IP2 | IS1 | IS2 | ID
600 | 300 | 5 | 5 | 300-600 / 5-5 [A]
300 | 150 | 5 | 5 | 150-300 / 5-5 [A]
200 | 100 | 5 | 5 | 100-200 / 5-5 [A]
150 | 75 | 5 | 5 | 75-150 / 5-5 [A]
100 | 50 | 5 | 5 | 50-100 / 5-5 [A]
50 | 25 | 5 | 5 | 25-50 / 5-5 [A]
30 | 15 | 5 | 5 | 15-30 / 5-5 [A]
20 | 10 | 5 | 5 | 10-20 / 5-5 [A]
10 | 5 | 5 | 5 | 5-10 / 5-5 [A]
5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5-5 / 5-5 [A]