## SALA 1
IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO COMPETENTE
Datos |  | Indicaciones
Nombre y apellidos
NIF/NIE
Colegiación
Firma del técnico |  | 2025-04-08 |  | Sello empresa |  | Firma técnico
INTRODUCCIÓN Y DATOS DE LA INSTALACIÓN
- Se marcan en negro (⬛) las variables o datos que no aplican según el emplazamiento considerado y la tipología del sistema de ventilación (natural, forzada, etc).
- Guías y normas de aplicación: Código Técnico de la Edificación (CTE), Reglamentos Electrotécnicos de BT/AT (ITC-BT/RAT/LAT), Guía de ABB Nº1LES100006-ZB, NTP de compañía y RITE.
- Las salas para centros de seccionamiento y/o transformación a ceder a las empresas distribuidoras deberán cumplir adicionalmente las prescripciones de sus Normas Técnicas Particulares.
- En locales de edificios de otros usos se tendrán en cuenta los requisitos de sectorización contraincendios del CTE-DB-SI y en los industriales del RD 2267/2004.
Datos |  | Indicaciones
Nombre de la instalación
Dirección del emplazamiento
Identificación de la zona, sala o centro
CONDICIONANTES GENERALES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN ACORDE A LA NORMATIVA
- Por regla general, en salas eléctricas y centros ubicados en edificios o envolventes a la intemperie (de superficie o enterrados), la ventilación será natural directa mediante rejillas (ITC-RAT 14).
- En locales de edificios se podrá realizar la ventilación natural sin conductos a través de un local adyacente con ventilación directa al exterior si este es no habitable (ITC-RAT 14).
- Los siguientes espacios son considerados locales habitables: dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, cocinas, baños, aseos y pasillos interiores (CTE-DB-HS3).
- La ventilación forzada es obligatoria en locales con celdas que usen SF6 en sótanos sin opción de ventilación natural directa o con tubos al exterior (ITC-RAT 14).
- La ventilación natural con tubos solo estará permitida si la distancia hasta el exterior del emplazamiento es inferior a 10 [m] (criterio RITE IT 1.3.4.1.2.7 para salas de máquinas).
- Se respetará la sectorización de incendios mediante el uso de rejillas intumescentes o compuertas cortafuegos en los pasamuros, podrán ser normales solo si dan al exterior (CTE-DB-SI).
- En edificios industriales la resistencia al fuego mínima a asegurar en los pasamuros será EI120 (RD 2267/2004) y en los edificios de otros usos EI90 (CTE-DB-SI).
- Los tubos y conductos serán rígidos y se tenderán fijados superficialmente al techo para evitar que sean accesibles en la medida de lo posible (CTE-DB-HS3).
- Las canalizaciones accesibles a los usuarios dispondrán de un grado de protección IK10 o de una protección suplementaria que la asegure (REBT).
- Las canalizaciones metálicas se conectarán a la puesta a tierra de utilización del emplazamiento asegurando la continuidad eléctrica en toda su longitud (REBT).
- Los ventiladores/extractores dispondrán de termostato para su control automático en función de la temperatura del local y mediante programador horario (CTE-DB-HS3).
- Los ventiladores/extractores dispondrán de parada automática en caso de incendio mediante detectores, rejillas intumescentes o compuertas cortafuegos (ITC-RAT 14).
- Los conductos y rejillas deberán tener la forma adecuada o disponer de las protecciones precisas para impedir la entrada del agua de lluvia (ITC-RAT 14).
- Los conductos de ventilación forzada tendrán sus salidas de forma que el aire expulsado no moleste a los usuarios del emplazamiento y transeuntes (ITC-RAT 14).
- Los conductos deben estar protegidos de forma tal que impidan el paso de pequeños animales, cuando su presencia pueda ser causa de averías (ITC-RAT 14).
- Los espacios o partes de los mismos que tengan consideración de galerías visitables subterráneas deberán cumplir los condicionantes adicionales de la ITC-BT-07 en BT y de la ITC-LAT 06 en AT.
CALOR EMITIDO POR LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA | [7 empty] | ¿APLICA? 0 = NO
Parámetros |  | Transformadores instalados |  |  |  |  | Unidades
|  | A | B | C | D | E
Potencia del transformador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [kVA/u] | -
Pérdidas acordes a la Tabla 1 de la ITC-RAT 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [kW/u] | -
Número de transformadores instalados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [u] | -
Pérdidas totales por la instalación de M.T |  | 0 |  |  |  |  | [kW] | -
CALOR EMITIDO POR LA APARAMENTA Y CARGAS DE BAJA TENSIÓN
Tipo de elemento |  | Parámetro | Unidades | Crierios de cálculo |  |  | Valor pérdidas
Cuadros eléctricos |  | 0 | [kW] | 0.1% de la potencia nominal de trabajo |  |  | 0 | -
Iluminación |  | 0 | [m²] | 25 [W/m²] (Tabla 3.2 de la CTE-DB-HE3) |  |  | 0 | -
Operarios |  | 0 | [personas] | 100 [W/persona] (UNE-EN ISO 8996) |  |  | 0 | -
Inversores de corriente |  | 0 | [kW] | 3% de la potencia instalada en inversores |  |  | 0 | -
Variadores de frecuencia |  | 0 | [kW] | 3% de la potencia instalada en variadores |  |  | 0 | -
Rectificadores de tensión |  | 0 | [kW] | 5% de la potencia instalada en rectificadores |  |  | 0 | -
Sistemas de baterías |  | 0 | [kWh] | 5% de la capacidad instalada en baterías |  |  | 0 | -
Bombas hidraúlicas |  | 0 | [kW] | 10% de la potencia instalada en bombas |  |  | 0 | -
Motores eléctricos |  | 0 | [kW] | 10% de la potencia instalada en motores |  |  | 0 | -
Grupo electrógeno |  | 0 | [kW] | 10% de la potencia eléctrica del grupo |  |  | 0 | -
Pérdidas totales por la instalación de B.T |  |  | [kW] | Sumatorio de todas las pérdidas |  |  | 0 | 0
DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN (REQUISITOS MÍNIMOS)
Parámetros |  | Valor | Unidades | Símbolo | Criterios de cálculo, fuentes y observaciones
Pérdidas totales (calor a disipar) |  | 0 | [kW] | PT | Pérdidas totales en B.T + Pérdidas totales en M.T |  |  | -
Separación vertical entre la admisión y extracción |  | 1.75 | [m] | H | Separación media, mínimo 1,50 [m] (CTE-DB-HS) |  |  | -
Salto térmico entre el interior y exterior de la sala |  | 15 | [ºC] | ΔT | Se estima de 5 a 15 [ºC] según el caso (NTP) |  |  | -
Superficie de la sala y/o centro a ventilar |  | 0 | [m²] | A | Superficie libre útil total de la sala o local |  |  | -
Altura libre de la sala y/o centro a ventilar |  | 0 | [m] | C | Altura libre media del espacio a ventilar |  |  | -
Volumen de aire de la sala y/o centro a ventilar |  | 0 | [m³] | V | Volumen total de aire a renovar, resultado de [C · A] |  |  | -
¿Se trata de una galería subterránea visitable? |  | SI | [-] | [-] | Son pasillos subterráneos visitables para líneas de BT/AT |  |  | -
Flujo mínimo en el caso de galerías subterráneas visitables |  | 0 | [m³/h] | R | Resultado de [6 · V] en aplicación de la ITC-BT 07 |  |  | 6
Tipo de sistema de admisión |  | Natural directa | [-] | [-] | Tipología del sistema de ventilaciñon |  |  | -
Tipo de sistema de extracción |  | Natural directa | [-] | [-] |  |  |  | -
Ventilación natural | Coeficiente de forma de las rejillas | 0.4 | [-] | λ | Según el modelo, se estima de 0.40 si es desconocido |  |  | 2
| Superficie rejillas/conductos admisión | 0 | [m²] | S | Resultado de [PT / (0.24 · λ · √(H · ΔT³))], fórmula de las NTP Es referente a la superficie total de las rejillas (huecos abiertos) |  |  | 1
| Superficie rejillas/conductos extracción | 0 | [5 empty] | 1
| Áreas efectivas mínimas por salubridad | 0.007 | [m²] | SE | Acorde a las Tablas 2.2 y 4.1 del CTE-DB-HS3 |  |  | 2
Ventilación forzosa | Caudal mínimo de los ventiladores | 0 | [m³/h] | q | Resultado de [210 · PT], método 1LES100006-ZB de ABB |  |  | 0
|  | 0 | [m³/s] |  | Resultado expresado en [m³/s] |  |  | 0
|  | 0 | [l/s] |  | Resultado expresado en [l/s] |  |  | 0
| Parámetros de los ventiladores: Presión, rendimiento y potencia eléctrica | 50 | [Pa] | p | La presión (p) se estima de 50 [Pa] |  |  | 0
|  | 0.3 | [%] | η | El rendimiento global (η) se estima del 30% |  |  | 0
|  | 0.5 | [kW] | PE | Resultado de [p · q / η], mínimo 500 [W] |  |  | 0
| ¿Atraviesan los tubos un local habitable? | NO | [-] | [-] | Criterio Punto 4.2.2 del CTE-DB-HS3 |  |  | 0
| Factor de superficie de los tubos | 1.5 | [-] | f |  |  |  | 0
| Área libre tubos de admisión forzosa | 0 | [m²] | ST | Resultado de [f · q], fórmula P4.2.2 del CTE-DB-HS3 |  |  | 0
| Área libre tubos de extracción forzosa | 0 | [5 empty] | 0
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA/ADOPTADA
Rejillas de ventilación natural | [7 empty] | -
Conductos de ventilación | [7 empty] | -
Extractores para la ventilación forzosa | [7 empty] | 0
OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES
FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMAS Y ESQUEMAS
FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMAS Y ESQUEMAS
Autor: ADG - Ingeniero Solitario

## TRAFOS
CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Potencia transformador ([kVA]) | Pérdidas del transformador |  |  | Ventilación natural |  |  |  | Ventilación forzada
| PK ([W]) | P0 ([W]) | P0 + PK ([kW]) | Área mínima en [cm²] | Área mínima en [m²] | Área total en [m²] | Nº de rejillas de 60 x 60 [cm] arriba + abajo | Caudal mínimo en [l/s] | Caudal mínimo en [m³/h]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + 0 = 0 | 0 | 0
50 | 1050 | 160 | 1.21 | 1948.4702 | 0.19485 | 0.38969 | 1 + 1 = 2 | 70.5793 | 254.0855
100 | 1650 | 270 | 1.92 | 3091.7874 | 0.30918 | 0.61836 | 1 + 1 = 2 | 111.9936 | 403.177
160 | 2150 | 390 | 2.54 | 4090.1771 | 0.40902 | 0.81804 | 2 + 2 = 4 | 148.1582 | 533.3695
250 | 3000 | 550 | 3.55 | 5716.5862 | 0.57166 | 1.1433 | 2 + 2 = 4 | 207.0715 | 745.4574
400 | 4150 | 790 | 4.94 | 7954.9114 | 0.79549 | 1.591 | 3 + 3 = 6 | 288.1502 | 1037.3407
630 | 5500 | 1100 | 6.6 | 10628.0193 | 1.0628 | 2.1256 | 3 + 3 = 6 | 384.978 | 1385.9208
800 | 7000 | 1300 | 8.3 | 13365.5395 | 1.3366 | 2.6731 | 4 + 4 = 8 | 484.139 | 1742.9004
1000 | 8900 | 1450 | 10.35 | 16666.6667 | 1.6667 | 3.3333 | 5 + 5 = 10 | 603.7155 | 2173.3758
1250 | 11500 | 1750 | 13.25 | 21336.5539 | 2.1337 | 4.2673 | 6 + 6 = 12 | 772.8725 | 2782.341
1600 | 14500 | 2200 | 16.7 | 26892.1095 | 2.6892 | 5.3784 | 8 + 8 = 16 | 974.111 | 3506.7996
2000 | 18000 | 2700 | 20.7 | 33333.3333 | 3.3333 | 6.6667 | 10 + 10 = 20 | 1207.431 | 4346.7516
2500 | 22500 | 3200 | 25.7 | 41384.8631 | 4.1385 | 8.277 | 12 + 12 = 24 | 1499.081 | 5396.6916
5000 | 45000 | 6400 | 51.4 | 82769.7262 | 8.277 | 16.5539 | 23 + 23 = 46 | 2998.162 | 10793.3832
NOTAS: cálculo realizado acorde al documento guía del fabricante ABB "Ventilation of transformer room" (1LES100006-ZB – rev. 1) y a los valores de referencia para transformadores de potencia indicados en la Tabla 1 de la ITC-RAT 07. Se supone una distancia entre rejillas de 1,75 [m] y que las rejillas de evacuación/entrada de aire son iguales.
Autor: ADG - Ingeniero Solitario

## ELEMENTOS
PÉRDIDAS DE CALOR DE DIFERENTES ELEMENTOS
Elemento | Unidad | Coeficiente | Criterio de cálculo
Cuadros eléctricos | [kW] | 0.001 | 0.1% de la potencia nominal de trabajo
Iluminación | [m²] | 0.025 | 25 [W/m²] (Tabla 3.2 de la CTE-DB-HE3)
Operarios | [personas] | 0.1 | 100 [W/persona] (UNE-EN ISO 8996)
Inversores de corriente | [kW] | 0.03 | 3% de la potencia instalada en inversores
Variadores de frecuencia | [kW] | 0.03 | 3% de la potencia instalada en variadores
Rectificadores de tensión | [kW] | 0.05 | 5% de la potencia instalada en rectificadores
Sistemas de baterías | [kWh] | 0.05 | 5% de la capacidad instalada en baterías
Bombas hidraúlicas | [kW] | 0.1 | 10% de la potencia instalada en bombas
Motores eléctricos | [kW] | 0.1 | 10% de la potencia instalada en motores
Grupo electrógeno | [kW] | 0.1 | 10% de la potencia eléctrica del grupo
Autor: ADG - Ingeniero Solitario

## VENTILACIÓN
TIPOLOGÍAS DE VENTILACIÓN |  |  |  | FACTOR f |  | GALERÍA
Tipos | Coeficiente tubo forzado | Coeficiente ventilador | Coeficiente rejillas | Afirmación | Valor de f | Afirmación | Renovaciones
Natural directa | 0 | 0 | 1 | SI | 2.5 | SI | 6
Forzada directa | 0 | 1 | 0 | NO | 1.5 | NO | 0
Natural con tubo | 0 | 0 | 1
Forzada con tubo | 1 | 1 | 0
Autor: ADG - Ingeniero Solitario

## BLANCO
Autor: ADG - Ingeniero Solitario