## DATOS
1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR
Parámetros |  |  |  | Descripción y observaciones
Proyecto técnico u obra a la que hace referencia el presente anejo/certificado |  |  |  | Instalación FV en edificio de la Expo92
Dirección completa del emplazamiento e identificación de la zona de montaje |  |  |  | Isla Cartuja, S/N, 41092 Sevilla - Azotea transitable
2. LEYENDA DE COLORES
Parámetros decididos por el técnico proyectista en base a las características de la obra
Resultados de aplicar fórmulas y criterios técnicos
Valores obtenidos de las tablas, fórmulas y requisitos de la normativa
Resultado correcto, se asegura la solidez estructural de la cubierta
Resultado incorrecto, debe revisarse el diseño de la instalación
3. CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA Y DEL EMPLAZAMIENTO
Parámetros | Valor | Unidad | Símbolo | Descripción y observaciones
Altura media de la cubierta | 30 | [m] | z | Respecto al suelo de la vía pública o terreno
Grado de aspereza del entorno | IV - Zona urbana o forestal | [-] | - | Acorde a la Tabla D.2 del CTE-DB-SE-AE
Año de construcción o de la última reforma integral | 1992 | [año] | - | Condiciona la normativa aplicable
Normativa de aplicación | NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | [-] | - | Depende del año de construcción/reforma del edificio
Tabla a consultar | Tabla 3.1 | [-] | - | Depende de la normativa aplicable
Tipo de cubierta | - Azoteas - Caso A2 (Transitables) | [-] | - | El que se asimile más a la cubierta de la instalación
Sobrecarga distribuida de uso máxima permitida | 150 | [kg/m²] | Q.MAX | Depende de la normativa aplicable y del tipo de cubierta
Sobrecarga puntual de uso máxima permitida | 150 | [kg] | C.MAX
4. CARGAS ESTÁTICAS POR EL PESO DE LOS EQUIPOS
Parámetros | Valor | Unidad | Símbolo | Descripción y observaciones
Ángulo de la estructura soporte | 30 | [º] | β | Respecto a la cubierta sobre la que se sitúe
Número de puntos de apoyo por panel | 2 | [u] | n | Las estructuras soporte suelen contar con de 1 a 4 puntos de apoyo con la cubierta por panel solar
Longitud de cada panel | 2.5 | [m] | l | Son parámetros que dependen del panel, se consultan en su ficha técnica, se toman los valores estándar del sector si el modelo se desconoce o no está definido (fase inicial)
Ancho de cada panel | 1.15 | [m] | w
Área de cada panel | 2.875 | [m²] | A
Superficie ocupada por cada panel | 2.4898 | [m²] | S = A × cos(β)
Peso unitario de cada panel | 35 | [kg] | C.FV
Peso unitario de cada estructura por panel | 90 | [kg] | C.EST | Depende de la solución elegida y material de fabricación
Pesos adicionales por otros usos | 0 | [kg] | C.EXT | Peso total de otros elementos que provoquen cargas en la zona de la instalación dividido por el nº de paneles
Peso unitario total sin lastres adicionales | 125 | [kg] | C1 | Resultado de [C.FV + C.EST + C.EXT]
Carga distribuida total sin lastres adicionales | 50.2044 | [kg/m²] | Q1 | Resultado de [C1 / S]
5. CARGAS POR LA ACCIÓN DEL VIENTO
Parámetros | Valor | Unidad | Símbolo | Descripción y observaciones
Velocidad básica del viento | 26 | [m/s] | Vb | Depende de la zona geográfica (A/B/C) según la Figura D.1 del CTE-DB-SE-AE, toma un valor máximo de 29 [m/s]
Densidad media del aire | 1.2 | [kg/m³] | δ | Se estima de 1.2 [kg/m³] para una presión atmosférica de 1.0 [atm] y una temperatura ambiente de 20.0 [ºC]
Factor corrector según la vida útil de la instalación | 1 | [-] | Fb | Tabla D.1 del CTE-DB-SE-AE, para instalaciones solares tiene un valor de 1.00 (> 20 años de vida útil de media)
Presión dinámica del viento sin corregir | 405.6 | [N/m²] | Qb | Resultado de [½ × δ × (Fb × Vb)²]
| 41.3456 | [kg/m²] |  | Resultado anterior expresado en [kg/m²]
Parámetros para el cálculo del coeficiente de exposición | 0.22 | [-] | k | Consultados de la Tabla D.2 del CTE-DB-SE-AE, dependen del grado de aspereza del entorno
| 0.3 | [m] | L
| 5 | [m] | Z
| 1.0131 | [-] | F | Resultado de [k × ln(max(z, Z) / L)]
Coeficiente de exposición | 2.5867 | [-] | Ce | Resultado de [F × (F + 7 × k)]
Coeficiente eólico de succión (hacia arriba) | 3 | [-] | Cp↑ | Tabla D.10 del CTE-DB-SE-AE, se considera que las bancadas de paneles son similares a marquesinas
Coeficiente eólico de presión (hacia abajo) | 2.2 | [-] | Cp↓
Coeficiente por el ángulo del panel respecto la cubierta | 0.25 | [-] | Cβ | Resultado de [sen²(β)], descuenta la disipación por remolinos y las cargas por viento actuales
Carga distribuida por la acción del viento | 67.9209 | [kg/m²] | Q2 | Resultado de [Ce × Cp↓ × Cβ × Qb / cos(β)]
Carga puntual por la acción del viento | 169.1111 | [kg] | C2 | Resultado de [Ce × Cp↓ × Cβ × Qb × A]
Presión de succión que sufre el panel | 80.2108 | [kg/m²] | Qs | Resultado de [Ce × Cp↑ × Cβ × Qb]
6. CARGAS POR LOS LASTRES DE LAS ESTRUCTURAS SOPORTE
Parámetros | Valor | Unidad | Símbolo | Descripción y observaciones
¿Se van a emplear lastres para sujetar las estructuras? | NO | [-] | - | No se requieren con estructuras atornilladas a elementos estructurales existentes como pretiles o correas ni cuando se emplean estructuras soporte autolastradas
Factor reductor por medida compensatorias | 1 | [-] | Fr | Por efecto de, por ejemplo: rompevientos, pretiles, tensores de sujeción o la fijación de los lastres al suelo
Lastre mínimo recomendado por panel | 0 | [kg] | C3 | Resultado de [Fr × (Qs × A)], recomendado que sea como mínimo igual al peso unitario de los equipos (C1)
Carga distribuida debido al peso de los lastres | 0 | [kg/m²] | Q3 | Resultado de [Fr × C3 / S]
7. COMPROBACIÓN DE LA SOLIDEZ ESTRUCTURAL
Parámetros | Valor | Unidad | Símbolo | Descripción y observaciones
Carga puntual más elevada transmitida a la cubierta | 147.0555 | [kg] | CT | Resultado de [(C1 + C2 + C3) / n]
¿Es la carga puntual trasmitida menor a la sobrecarga de uso puntual máxima contemplada en la normativa? | SI | [-] | ¿CT < C.MAX? | En caso negativo se debe de revisar el diseño realizado para reducir las sobrecargas introducidas en la cubierta
Carga distribuida transmitida a la cubierta | 118.1253 | [kg/m²] | QT | Resultado de [Q1 + Q2 + Q3]
¿Es la carga distribuida menor a la sobrecarga de uso distribuida máxima contemplada en la normativa? | SI | [-] | ¿QT < Q.MAX? | En caso negativo se debe de revisar el diseño realizado para reducir las sobrecargas introducidas en la cubierta
8. FIRMA DEL TÉCNICO COMPETENTE
El técnico competente mediante la firma del presente documento declara que la instalación cumple con los límites de sobrecarga de uso marcados por la normativa vigente en el año de construcción o reforma integral de la cubierta y que, por lo tanto, salvo vicios ocultos, se asegura su solidez estructural y así como la de la propia instalación. |  | Colegio: N.A |  | Ingeniero Solitario AUTOCONSUMO & AUTARQUÍA
Colegiado Nº: N.A
ADG, INGENIERO SOLITARIO 6.2025

## REFERENCIAS
Vb | AFIRMACIÓN
26 | SI
27 | NO
29
Año mínimo | Normas | Tabla
0 | M. V. 101-1062 (D95/1963) | Tabla 3.1
1988 | NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | Tabla 3.1
2006 | CTE (RD 314/2006) | Tabla 3.1
Norma | Tipo | Q.MAX ([kg/m²]) | C.MAX ([kg]) | Criba
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Azoteas - Caso A1 (No transitables) | 100 | 100
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Azoteas - Caso A2 (Transitables) | 150 | 150
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Viviendas - Caso B1 (Habiltaciones) | 200 | 200
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Viviendas - Caso B2 (Accesos) | 300 | 300
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Alojamientos - Caso C1 (Dormitorios) | 200 | 200
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Alojamientos - Caso C2 (Accesos) | 300 | 300
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Alojamientos - Caso C3 (Aglomerados) | 500 | 500
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Oficinas y comercios - Caso D1 (Privados) | 200 | 200
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Oficinas y comercios - Caso D2 (Públicos) | 300 | 300
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Oficinas y comercios - Caso D3 (Aglomerados) | 400 | 400
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Edificios docentes - Caso E1 (Locales) | 300 | 300
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Edificios docentes - Caso E2 (Accesos) | 400 | 400
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Edificios de eventos - Caso F1 (Con asientos) | 300 | 300
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Edificios de eventos - Caso F2 (Sin asientos) | 500 | 500
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Calzadas y garajes - Caso G1 (Coches) | 400 | 400
M. V. 101-1062 (D95/1963) | · Calzadas y garajes - Caso G2 (Camiones) | 1000 | 1000
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Azoteas - Caso A1 (No transitables) | 100 | 100 | - Azoteas - Caso A1 (No transitables)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Azoteas - Caso A2 (Transitables) | 150 | 150 | - Azoteas - Caso A2 (Transitables)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Viviendas - Caso B1 (Habitaciones) | 200 | 200 | - Viviendas - Caso B1 (Habitaciones)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Viviendas - Caso B2 (Accesos) | 300 | 300 | - Viviendas - Caso B2 (Accesos)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Alojamientos - Caso C1 (Dormitorios) | 200 | 200 | - Alojamientos - Caso C1 (Dormitorios)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Alojamientos - Caso C2 (Accesos) | 300 | 300 | - Alojamientos - Caso C2 (Accesos)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Alojamientos - Caso C3 (Aglomerados) | 500 | 500 | - Alojamientos - Caso C3 (Aglomerados)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Oficinas y comercios - Caso D1 (Privados) | 200 | 200 | - Oficinas y comercios - Caso D1 (Privados)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Oficinas y comercios - Caso D2 (Públicos) | 300 | 300 | - Oficinas y comercios - Caso D2 (Públicos)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Oficinas y comercios - Caso D3 (Aglomerados) | 400 | 400 | - Oficinas y comercios - Caso D3 (Aglomerados)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Edificios docentes - Caso E1 (Locales) | 300 | 300 | - Edificios docentes - Caso E1 (Locales)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Edificios docentes - Caso E2 (Accesos) | 400 | 400 | - Edificios docentes - Caso E2 (Accesos)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Edificios de eventos - Caso F1 (Con asientos) | 300 | 300 | - Edificios de eventos - Caso F1 (Con asientos)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Edificios de eventos - Caso F2 (Sin asientos) | 500 | 500 | - Edificios de eventos - Caso F2 (Sin asientos)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Calzadas y garajes - Caso G1 (Coches) | 400 | 400 | - Calzadas y garajes - Caso G1 (Coches)
NBE-AE/88 (RD 1370/1988) | - Calzadas y garajes - Caso G2 (Camiones) | 1000 | 1000 | - Calzadas y garajes - Caso G2 (Camiones)
CTE (RD 314/2006) | > Residencial - Caso A1 | 203.8736 | 203.8736
CTE (RD 314/2006) | > Residencial - Caso A2 | 305.8104 | 203.8736
CTE (RD 314/2006) | > Zona administrativa - Caso B | 203.8736 | 203.8736
CTE (RD 314/2006) | > Pública concurrencia - Caso C1 (Con mesas) | 305.8104 | 407.7472
CTE (RD 314/2006) | > Pública concurrencia - Caso C2 (Con asientos) | 407.7472 | 407.7472
CTE (RD 314/2006) | > Pública concurrencia - Caso C3 (Diáfanos) | 509.684 | 407.7472
CTE (RD 314/2006) | > Pública concurrencia - Caso C4 (Gimnasios) | 509.684 | 713.5576
CTE (RD 314/2006) | > Pública concurrencia - Caso C5 (Aglomerados) | 509.684 | 407.7472
CTE (RD 314/2006) | > Comercio - Caso D1 (Locales) | 509.684 | 407.7472
CTE (RD 314/2006) | > Comercio - Caso D2 (Grandes superficies) | 509.684 | 713.5576
CTE (RD 314/2006) | > Zona de tráfico ligero - Caso E | 203.8736 | 2038.736
CTE (RD 314/2006) | > Cubierta privada transitable - Caso F | 101.9368 | 203.8736
CTE (RD 314/2006) | > Cubierta no accesible - Caso G1.1 (< 20º) | 101.9368 | 203.8736
CTE (RD 314/2006) | > Cubierta no accesible - Caso G1.2 (sin forjado) | 40.7747 | 101.9368
CTE (RD 314/2006) | > Cubierta no accesible - Caso G2 (> 40º) | 0 | 203.8736
Grado de aspereza | k | L ([m]) | Z ([m])
I - Junto a cuerpo de agua | 0.156 | 0.003 | 1
II - Terreno rural llano | 0.17 | 0.01 | 1
III - Zona rural accidentada | 0.19 | 0.05 | 2
IV - Zona urbana o forestal | 0.22 | 0.3 | 5
V - Centro urbano | 0.24 | 1 | 10
β | Cp↑ | Cp↓
0 | 0.6 | 0.5
5 | 1.1 | 0.8
10 | 1.5 | 1.2
15 | 1.8 | 1.4
20 | 2.2 | 1.7
25 | 2.6 | 2
30 | 3 | 2.2
30 | 3 | 2.2
ADG, INGENIERO SOLITARIO 6.2025