## DATOS
0 - DATOS DE LOS CIRCUITOS DE LA INSTALACIÓN
Nº | Denominación del circuito eléctrico | Sección ([mm²]) | Longitud ([m]) | Nº de ternas por cada circuito ([u]) | Material del conductor | Tipo de aislamiento | Tensión nominal ([V]) | Intensidad nominal ([A]) | Tipo de circuito | Temperatura máxima ([ºC]) | Potencia nominal ([kW])
1 | DI | 16 | 20 | 1 | Cobre | XLPE | 230 | 40 | Monofásico / C.C | 90 | 9.2
2 | C1 | 1.5 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 10 | Monofásico / C.C | 70 | 2.3
3 | C2 | 2.5 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 16 | Monofásico / C.C | 70 | 3.68
4 | C3 | 6 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 25 | Monofásico / C.C | 70 | 5.75
5 | C4 | 4 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 20 | Monofásico / C.C | 70 | 4.6
6 | C5 | 2.5 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 16 | Monofásico / C.C | 70 | 3.68
7 | C6 | 1.5 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 10 | Monofásico / C.C | 70 | 2.3
8 | C7 | 2.5 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 16 | Monofásico / C.C | 70 | 3.68
9 | C8 | 6 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 25 | Monofásico / C.C | 70 | 5.75
10 | C9 | 6 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 25 | Monofásico / C.C | 70 | 5.75
11 | C10 | 2.5 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 16 | Monofásico / C.C | 70 | 3.68
12 | C11 | 1.5 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 10 | Monofásico / C.C | 70 | 2.3
13 | C12 | 6 | 15 | 1 | Cobre | PVC | 230 | 25 | Monofásico / C.C | 70 | 5.75
14 | C13 | 10 | 25 | 1 | Cobre | XLPE | 230 | 40 | Monofásico / C.C | 90 | 9.2
15 | C.FV | 10 | 25 | 1 | Cobre | XLPE | 230 | 40 | Monofásico / C.C | 90 | 9.2
FUENTES | Lista circuitos | S | L | NT | Ficha técnica del cable |  | V | I | ICC-0 | TM = f(aislante) | P = √3 ¦ 1 × V × I
1A - CRITERIO TÉRMICO: INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE CORREGIDA MAYOR A LA INTENSIDAD NOMINAL DE TRABAJO
Nº | Denominación del circuito eléctrico | Temperatura de referencia ([ºC]) | Tipo de montaje | Temperatura del entorno ([ºC]) | Resistividad del terreno ([K·m/W]) | Nº de circuitos agrupados ([u]) | Exposición a la radiación solar | Tipología acorde al reglamento | Zona ATEX (ITC-BT-29) | Resultados (I vs IA) | Evaluación del criterio
1 | DI | 40 | B1 | 40 | No aplica | 1 | NO | DI con una C.C | NO | 40 ¦ 91 | CORRECTO
2 | C1 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Alumbrado | NO | 10 ¦ 12 | CORRECTO
3 | C2 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 16 ¦ 16 | CORRECTO
4 | C3 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 25 ¦ 28 | CORRECTO
5 | C4 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 20 ¦ 22 | CORRECTO
6 | C5 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 16 ¦ 16 | CORRECTO
7 | C6 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Alumbrado | NO | 10 ¦ 12 | CORRECTO
8 | C7 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 16 ¦ 16 | CORRECTO
9 | C8 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 25 ¦ 28 | CORRECTO
10 | C9 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 25 ¦ 28 | CORRECTO
11 | C10 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 16 ¦ 16 | CORRECTO
12 | C11 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 10 ¦ 12 | CORRECTO
13 | C12 | 40 | B2 | 30 | No aplica | 2 | NO | Fuerza (en BT) | NO | 25 ¦ 28 | CORRECTO
14 | C13 | 40 | B1 | 30 | No aplica | 1 | NO | Cargador V.E | NO | 40 ¦ 74 | CORRECTO
15 | C.FV | 40 | B1 | 40 | No aplica | 1 | NO | Generador | NO | 40 ¦ 54 | CORRECTO
1B - DESGLOSE DE LOS CÁLCULOS DEL CRITERIO TÉRMICO
Nº | Denominación del circuito eléctrico | Intensidad admisible ([A]) | Factor por temperatura | Factor por resistividad | Factor por agrupamiento | Factor por exposición solar | Factor por reglamento | Factor por zona ATEX | Factor corrector global | I.A máxima corregida ([A]) | Intensidad nominal ([A])
1 | DI | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 40
2 | C1 | 13.5 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 12.4708 | 10
3 | C2 | 18 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 16.6277 | 16
4 | C3 | 31 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 28.6366 | 25
5 | C4 | 24 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 22.1703 | 20
6 | C5 | 18 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 16.6277 | 16
7 | C6 | 13.5 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 12.4708 | 10
8 | C7 | 18 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 16.6277 | 16
9 | C8 | 31 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 28.6366 | 25
10 | C9 | 31 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 28.6366 | 25
11 | C10 | 18 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 16.6277 | 16
12 | C11 | 13.5 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 12.4708 | 10
13 | C12 | 31 | 1.1547 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.92376 | 28.6366 | 25
14 | C13 | 68 | 1.0954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0954 | 74.4903 | 40
15 | C.FV | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 54.4 | 40
FUENTES | Lista circuitos | Tablas de la Norma UNE-HD 60364-5-52 y REBT → IA-0, NT, F1, F2, F3, F4, F5 y F6 | [6 empty] | FG = F1 × F2 × F3 × ... × F6 | IA = F1 × F2 × … × F6 × NT × IA-0 | I < IA
2 - COMPROBACIÓN DE LA CAIDA DE TENSIÓN: DEBE SER MENOR A LA MÁXIMA QUE SE LE PERMITA AL CIRCUITO SEGÚN SU CLASIFICACIÓN
Nº | Denominación del circuito eléctrico | Sección ([mm²]) | Longitud ([m]) | Conductividad ([m / (mm² x Ω)]) | Tensión nominal ([V]) | Intensidad nominal ([A]) | Resistencia del circuito ([Ω]) | Caída de tensión producida ([%]) | Tipología acorde al reglamento | Caída de tensión permitida ([%]) | Evaluación del criterio
1 | DI | 16 | 20 | 54.7 | 230 | 40 | 0.022852 | 0.7948% | DI con una C.C | 1% | CORRECTO
2 | C1 | 1.5 | 15 | 54.7 | 230 | 10 | 0.18282 | 1.59% | Alumbrado | 3% | CORRECTO
3 | C2 | 2.5 | 15 | 54.7 | 230 | 16 | 0.10969 | 1.526% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
4 | C3 | 6 | 15 | 54.7 | 230 | 25 | 0.045704 | 0.9936% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
5 | C4 | 4 | 15 | 54.7 | 230 | 20 | 0.068556 | 1.192% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
6 | C5 | 2.5 | 15 | 54.7 | 230 | 16 | 0.10969 | 1.526% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
7 | C6 | 1.5 | 15 | 54.7 | 230 | 10 | 0.18282 | 1.59% | Alumbrado | 3% | CORRECTO
8 | C7 | 2.5 | 15 | 54.7 | 230 | 16 | 0.10969 | 1.526% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
9 | C8 | 6 | 15 | 54.7 | 230 | 25 | 0.045704 | 0.9936% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
10 | C9 | 6 | 15 | 54.7 | 230 | 25 | 0.045704 | 0.9936% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
11 | C10 | 2.5 | 15 | 54.7 | 230 | 16 | 0.10969 | 1.526% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
12 | C11 | 1.5 | 15 | 54.7 | 230 | 10 | 0.18282 | 1.59% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
13 | C12 | 6 | 15 | 54.7 | 230 | 25 | 0.045704 | 0.9936% | Fuerza (en BT) | 5% | CORRECTO
14 | C13 | 10 | 25 | 54.7 | 230 | 40 | 0.045704 | 1.59% | Cargador V.E | 5% | CORRECTO
15 | C.FV | 10 | 25 | 54.7 | 230 | 40 | 0.045704 | 1.272% | Generador | 1.5% | CORRECTO
FUENTES | Lista circuitos | S | L | C | V | I | R = L / (C × S × NT) | ΔV = (n × I/F5 × L) / (V × C × NT × S) | ITC del REBT | REBT → ΔV.MAX | ΔV < ΔV.MAX
3 - COMPROBACIÓN POR CORTOCIRCUITO: EL CIRCUITO DEBE PODER SOPORTAR LA INTENSIDAD EN CASO DE CORTOCIRCUITO DURANTE SU DURACIÓN PREVISTA
Nº | Denominación del circuito eléctrico | Sección ([mm²]) | Factor de cortocircuito | Duración del cortocircuito ([s]) | Cortocircuito en el origen ([A]] | Cortocircuito corregido ([A]) | Cortocircuito admisible ([A]) | Poder de corte mínimo IGA ([kA]) | Calibre de la protección ([A]) | Resultados | Evaluación del criterio
1 | DI | 16 | 143 | 0.01 | 20000 | 6695.4046 | 22880 | 10 | 40 | 22,88 ¦ 6,69 | CORRECTO
2 | C1 | 1.5 | 115 | 0.01 | 20000 | 1183.6429 | 1725 | 4.5 | 10 | 1,72 ¦ 1,18 | CORRECTO
3 | C2 | 2.5 | 115 | 0.01 | 20000 | 1897.8587 | 2875 | 4.5 | 16 | 2,87 ¦ 1,89 | CORRECTO
4 | C3 | 6 | 115 | 0.01 | 20000 | 4020.7092 | 6900 | 4.5 | 25 | 6,9 ¦ 4,02 | CORRECTO
5 | C4 | 4 | 115 | 0.01 | 20000 | 2872.9976 | 4600 | 4.5 | 20 | 4,6 ¦ 2,87 | CORRECTO
6 | C5 | 2.5 | 115 | 0.01 | 20000 | 1897.8587 | 2875 | 4.5 | 16 | 2,87 ¦ 1,89 | CORRECTO
7 | C6 | 1.5 | 115 | 0.01 | 20000 | 1183.6429 | 1725 | 4.5 | 10 | 1,72 ¦ 1,18 | CORRECTO
8 | C7 | 2.5 | 115 | 0.01 | 20000 | 1897.8587 | 2875 | 4.5 | 16 | 2,87 ¦ 1,89 | CORRECTO
9 | C8 | 6 | 115 | 0.01 | 20000 | 4020.7092 | 6900 | 4.5 | 25 | 6,9 ¦ 4,02 | CORRECTO
10 | C9 | 6 | 115 | 0.01 | 20000 | 4020.7092 | 6900 | 4.5 | 25 | 6,9 ¦ 4,02 | CORRECTO
11 | C10 | 2.5 | 115 | 0.01 | 20000 | 1897.8587 | 2875 | 4.5 | 16 | 2,87 ¦ 1,89 | CORRECTO
12 | C11 | 1.5 | 115 | 0.01 | 20000 | 1183.6429 | 1725 | 4.5 | 10 | 1,72 ¦ 1,18 | CORRECTO
13 | C12 | 6 | 115 | 0.01 | 20000 | 4020.7092 | 6900 | 4.5 | 25 | 6,9 ¦ 4,02 | CORRECTO
14 | C13 | 10 | 143 | 0.01 | 20000 | 4020.7092 | 14300 | 4.5 | 40 | 14,3 ¦ 4,02 | CORRECTO
15 | C.FV | 10 | 143 | 0.01 | 20000 | 4020.7092 | 14300 | 4.5 | 40 | 14,3 ¦ 4,02 | CORRECTO
FUENTES | Lista circuitos | S | GUÍA-BT-22 → K | t | ICC-0 | ICC-F = U / (R0+R) | ICC = K × S / √t | PdC > ICC-F | I < IP < IA | ICC vs ICC-F | ICC > ICC-F
ATENCIÓN | - En color naranja se indican los interruptores que deberán regularse para proteger de manera adecuada sus circuitos a fin de cumplir la condición [I < IP < IA].
4 - DIMENSIONES MÍNIMAS RECOMENDADAS PARA LAS CANALIZACIONES DE LOS CIRCUITOS
Nº | Denominación del circuito eléctrico | Sección ([mm²]) | Número de cables considerado | Diámetro de los cables ([mm]) | Espacio total ocupado ([mm²]) | Tipo de montaje empleado | Factor de ocupación | Espacio libre útil requerido ([mm²]) | Diámetro exterior mínimo del tubo | Dimensiones bandeja/canal | Ocupación máxima ([%])
1 | DI | 16 | 3 | 8.4 | 166.2531 | Empotrado | 3 | 498.7592 | Ø32 [mm] | □60x60 [mm] | 29.04%
2 | C1 | 1.5 | 3 | 4.8 | 54.2867 | Empotrado | 3 | 162.8602 | Ø20 [mm] | □60x60 [mm] | 27%
3 | C2 | 2.5 | 3 | 5.15 | 62.4922 | Empotrado | 3 | 187.4765 | Ø20 [mm] | □60x60 [mm] | 31.08%
4 | C3 | 6 | 3 | 6.3 | 93.5174 | Empotrado | 3 | 280.5521 | Ø25 [mm] | □60x60 [mm] | 29.77%
5 | C4 | 4 | 3 | 5.6 | 73.8903 | Empotrado | 3 | 221.6708 | Ø25 [mm] | □60x60 [mm] | 23.52%
6 | C5 | 2.5 | 3 | 5.15 | 62.4922 | Empotrado | 3 | 187.4765 | Ø20 [mm] | □60x60 [mm] | 31.08%
7 | C6 | 1.5 | 3 | 4.8 | 54.2867 | Empotrado | 3 | 162.8602 | Ø20 [mm] | □60x60 [mm] | 27%
8 | C7 | 2.5 | 3 | 5.15 | 62.4922 | Empotrado | 3 | 187.4765 | Ø20 [mm] | □60x60 [mm] | 31.08%
9 | C8 | 6 | 3 | 6.3 | 93.5174 | Empotrado | 3 | 280.5521 | Ø25 [mm] | □60x60 [mm] | 29.77%
10 | C9 | 6 | 3 | 6.3 | 93.5174 | Empotrado | 3 | 280.5521 | Ø25 [mm] | □60x60 [mm] | 29.77%
11 | C10 | 2.5 | 3 | 5.15 | 62.4922 | Empotrado | 3 | 187.4765 | Ø20 [mm] | □60x60 [mm] | 31.08%
12 | C11 | 1.5 | 3 | 4.8 | 54.2867 | Empotrado | 3 | 162.8602 | Ø20 [mm] | □60x60 [mm] | 27%
13 | C12 | 6 | 3 | 6.3 | 93.5174 | Empotrado | 3 | 280.5521 | Ø25 [mm] | □60x60 [mm] | 29.77%
14 | C13 | 10 | 3 | 7.3 | 125.5616 | Empotrado | 3 | 376.6848 | Ø32 [mm] | □60x60 [mm] | 21.93%
15 | C.FV | 10 | 3 | 7.3 | 125.5616 | Empotrado | 3 | 376.6848 | Ø32 [mm] | □60x60 [mm] | 21.93%
FUENTES | Lista circuitos | S | N = 3¦5 × NT | d ≈ f(S, Modelo) | E = N × d² × pi/4 | ITC-BT-21 | ITC-BT-21 → FO | A = FO × E | A < Di² × pi/4 = EL | A < Wi × Hi = EL | E / EL × 100
Cálculo de agrupación de ternas o circuitos Introducir el espacio ocupado y tipología | [6 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
[7 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
[7 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
[7 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
[7 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
5 - OBSERVACIONES Y CRITERIOS DE CÁLCULO
- Cálculo de los circuitos de una vivienda con un grado de electrificación elevado para sus intensidades máximas posibles de funcionamiento, suministro monofásico individual (CPM); criterios acordes a la ITC-BT-25.
Ingeniero Solitario (Andrés D.G), marzo de 2026

## BASE
REFERENCIAS APARTADO 0) Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS CABLES
Sección ([mm²]) | Diámetro exterior del cable ([mm]) | Nº de ternas por cada circuito | Material del conductor | Conductividad a 40 [ºC] | Tipo de aislamiento | Temperatura límite de operación | IA ([A]) | PdC ([kA]) | Tipo de circuito | Factor para calcular la caida de tensión | Número de cables
1.5 | 4.8 | 1 | Cobre | 54.7 | XLPE | 90 | 3200 | 150 | Trifásico | 1 | 5
2.5 | 5.15 | 2 | Aluminio | 33.01 | PVC | 70 | 2000 | 100 | Monofásico / C.C | 2 | 3
4 | 5.6 | 3 |  |  |  |  | 1600 | 70
6 | 6.3 | 4 |  |  |  |  | 1000 | 50
10 | 7.3 | 5 |  |  |  |  | 800 | 36
16 | 8.4 | 6 |  |  |  |  | 630 | 35
25 | 10 | 7 |  |  |  |  | 400 | 25
35 | 11.1 | 8 |  |  |  |  | 320 | 20
50 | 12.9 | 9 |  |  |  |  | 250 | 15
70 | 14.7 | 10 |  |  |  |  | 200 | 10
95 | 17.25 | 11 |  |  |  |  | 160 | 6
120 | 19 | 12 |  |  |  |  | 125 | 4.5
150 | 21.6 | 13 |  |  |  |  | 100
185 | 23.4 | 14 |  |  |  |  | 80
240 | 26.7 | 15 |  |  |  |  | 63
300 | 28.5 | 16 |  |  |  |  | 40
|  | 17 |  |  |  |  | 32
|  | 18 |  |  |  |  | 25
|  | 19 |  |  |  |  | 20
|  | 20 |  |  |  |  | 16
10
REFERENCIAS APARTADO 1-A)
Tipo de montaje | Temperatura del entorno o terreno | Influencia resistividad |  | Nº de circuitos agrupados ([u]) | Influencia radiación |  | Influencia tipo |  |  | Influencia ATEX
|  | Resistividad del terreno ([K·m/W]) | Factor por resistividad |  | Exposición a la radiación solar | Factor por radiación solar | Tipología acorde al REBT | Factor por REBT - IA | Factor por REBT - ΔV | Zona ATEX (ITC-BT-29) | Factor ATEX
A1 | 0 | No aplica | 1 | No aplica | NO | 1 | Motor | 0.8 | 5% | NO | 1
A2 | 5 | 0.5 | 1.28 | 1 | SI | 0.9 | Generador | 0.8 | 1.5% | SI | 0.85
B1 | 10 | 0.7 | 1.2 | 2 |  |  | Rectificador | 1 | 5%
B2 | 15 | 1 | 1.18 | 3 |  |  | Serie FV | 0.8 | 1.5%
C | 20 | 1.5 | 1.1 | 4 |  |  | Batería | 1 | 1.5%
D1 | 25 | 2 | 1.05 | 5 |  |  | Cargador V.E | 1 | 5%
D2 | 30 | 2.5 | 1 | 6 |  |  | LGA con una C.C | 1 | 0.5%
E | 35 | 3 | 0.96 | 7 |  |  | LGA con varias C.C | 1 | 1%
F | 40 |  |  | 8 |  |  | DI con una C.C | 1 | 1%
| 45 |  |  | 9 |  |  | DI con varias C.C | 1 | 0.5%
| 50 |  |  | 10 |  |  | DI sin LGA/C.C | 1 | 1.5%
| 55 |  |  | 11 |  |  | Alumbrado | 1 | 3%
| 60 |  |  | 12 |  |  | Alumbrado industria | 1 | 4.5%
|  |  |  | 13 |  |  | Fuerza (en BT) | 1 | 5%
|  |  |  | 14 |  |  | Fuerza (con CTC) | 1 | 6.5%
|  |  |  | 15 |  |  | Otros | 1 | 0.5%
16
17
18
19
20
FACTOR POR AGRUPAMIENTO, PUNTO 1-B)
Nº | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E | F
No aplica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.75 | 0.8 | 0.8
3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.65 | 0.7 | 0.7
4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7
5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.55
6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.55
7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | 0.45 | 0.5 | 0.5
8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.43 | 0.5 | 0.5
9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.41 | 0.5 | 0.5
10 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.36 | 0.45 | 0.45
11 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.36 | 0.45 | 0.45
12 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.45 | 0.45
13 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.32 | 0.4 | 0.4
14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.32 | 0.4 | 0.4
15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.32 | 0.4 | 0.4
16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.32 | 0.4 | 0.4
17 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.29 | 0.4 | 0.4
18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.29 | 0.4 | 0.4
19 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.29 | 0.4 | 0.4
20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.29 | 0.4 | 0.4
FACTOR DE CORTOCIRCUITO, PUNTO 3)
| Cobre | Aluminio | 0
XLPE | 143 | 94
PVC | 115 | 76
0 | 143 | 94
FACTOR OCUPACIÓN PUNTO 4)
Montaje | Factor
Superficial | 2.5
Empotrado | 3
Al aire | 4
Subterráneo | 4
OPCIONES CANALIZACIONES, PUNTO 4)
Tubos |  | Bandejas
Modelos | Sección útil | Modelos | Sección útil
Ø16 [mm] | 122.7185 | □30x40 [mm] | 0
Ø20 [mm] | 201.0619 | □60x60 [mm] | 2910
Ø25 [mm] | 314.1593 | □60x100 [mm] | 4349
Ø32 [mm] | 572.5553 | □60x150 [mm] | 7132
Ø40 [mm] | 706.8583 | □60x200 [mm] | 9900
Ø50 [mm] | 1075.2101 | □100x200 [mm] | 16077
Ø63 [mm] | 1734.9445 | □100x300 [mm] | 25231
Ø75 [mm] | 2687.8289 | □100x400 [mm] | 34506
Ø90 [mm] | 4300.8403 | □100x500 [mm] | 44064
Ø110 [mm] | 6939.7782 | □100x600 [mm] | 53492
Ø125 [mm] | 9160.8842 | □150x600 [mm] | 81000
Ø160 [mm] | 14102.6094 | □200x600 [mm] | 108000
Ø200 [mm] | 23778.7148
Ø250 [mm] | 38707.5631
Ø315 [mm] | 58106.8977
Ø400 [mm] | 103206.2274
Nº Norma UNE | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5a | 5a | 5b | 6a | 6a | 6b | 6b | 7a | 7b | 7b | 8a | 8a | 8b | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | 10b | 11 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5a | 5a | 5b | 6a | 6a | 6b | 6b | 7a | 7b | 7b | 8a | 8a | 8b | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | 10b | 11 | 11 | 12 | 13
Tipo circuito | Trifásico | Trifásico | Monofásico / C.C | Monofásico / C.C | Trifásico | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Trifásico | Monofásico / C.C | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Monofásico / C.C | Trifásico | Trifásico | Monofásico / C.C | Monofásico / C.C | Trifásico | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Trifásico | Monofásico / C.C | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Monofásico / C.C | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico | Monofásico / C.C | Trifásico
Montaje | A2 | A1 | A2 | A1 | B2 | B1 | B2 | A2 | B1 | C | A1 | A2 | E | A1 | B2 | C | F | B1 | B2 | E | C | F | B1 | E | C | F | E | F | A2 | A1 | A2 | A1 | B2 | B1 | B2 | A2 | B1 | C | A1 | A2 | E | A1 | B2 | C | F | B1 | B2 | E | C | F | B1 | E | C | F | E | F | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D2 | D2
Aislante | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | XLPE | PVC | PVC | XLPE | XLPE | PVC | XLPE | XLPE | PVC | PVC | XLPE | XLPE | PVC | XLPE | PVC | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | XLPE | PVC | PVC | XLPE | XLPE | PVC | XLPE | XLPE | PVC | PVC | XLPE | XLPE | PVC | XLPE | PVC | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | PVC | PVC | XLPE | XLPE | PVC | PVC | XLPE | XLPE | PVC | PVC | XLPE | XLPE | PVC | PVC | XLPE | XLPE
Conductor | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio
Total | TrifásicoA2PVCCobre | TrifásicoA1PVCCobre | Monofásico / C.CA2PVCCobre | Monofásico / C.CA1PVCCobre | TrifásicoB2PVCCobre | TrifásicoB1PVCCobre | Monofásico / C.CB2PVCCobre | TrifásicoA2XLPECobre | Monofásico / C.CB1PVCCobre | TrifásicoCPVCCobre | TrifásicoA1XLPECobre | Monofásico / C.CA2XLPECobre | TrifásicoEPVCCobre | Monofásico / C.CA1XLPECobre | TrifásicoB2XLPECobre | Monofásico / C.CCPVCCobre | TrifásicoFPVCCobre | TrifásicoB1XLPECobre | Monofásico / C.CB2XLPECobre | Monofásico / C.CEPVCCobre | TrifásicoCXLPECobre | Monofásico / C.CFPVCCobre | Monofásico / C.CB1XLPECobre | TrifásicoEXLPECobre | Monofásico / C.CCXLPECobre | TrifásicoFXLPECobre | Monofásico / C.CEXLPECobre | Monofásico / C.CFXLPECobre | TrifásicoA2PVCAluminio | TrifásicoA1PVCAluminio | Monofásico / C.CA2PVCAluminio | Monofásico / C.CA1PVCAluminio | TrifásicoB2PVCAluminio | TrifásicoB1PVCAluminio | Monofásico / C.CB2PVCAluminio | TrifásicoA2XLPEAluminio | Monofásico / C.CB1PVCAluminio | TrifásicoCPVCAluminio | TrifásicoA1XLPEAluminio | Monofásico / C.CA2XLPEAluminio | TrifásicoEPVCAluminio | Monofásico / C.CA1XLPEAluminio | TrifásicoB2XLPEAluminio | Monofásico / C.CCPVCAluminio | TrifásicoFPVCAluminio | TrifásicoB1XLPEAluminio | Monofásico / C.CB2XLPEAluminio | Monofásico / C.CEPVCAluminio | TrifásicoCXLPEAluminio | Monofásico / C.CFPVCAluminio | Monofásico / C.CB1XLPEAluminio | TrifásicoEXLPEAluminio | Monofásico / C.CCXLPEAluminio | TrifásicoFXLPEAluminio | Monofásico / C.CEXLPEAluminio | Monofásico / C.CFXLPEAluminio | Monofásico / C.CD1PVCCobre | TrifásicoD1PVCCobre | Monofásico / C.CD1XLPECobre | TrifásicoD1XLPECobre | Monofásico / C.CD1PVCAluminio | TrifásicoD1PVCAluminio | Monofásico / C.CD1XLPEAluminio | TrifásicoD1XLPEAluminio | Monofásico / C.CD2PVCCobre | TrifásicoD2PVCCobre | Monofásico / C.CD2XLPECobre | TrifásicoD2XLPECobre | Monofásico / C.CD1PVCAluminio | TrifásicoD1PVCAluminio | Monofásico / C.CD2XLPEAluminio | TrifásicoD2XLPEAluminio
1.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 17 | 24 | 21 | 14 | 9 | 17 | 12 | 20 | 17 | 24 | 21 | 14 | 9 | 17 | 12
2.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 22 | 32 | 27 | 19 | 13 | 23 | 17 | 27 | 22 | 32 | 27 | 19 | 13 | 23 | 17
4 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 44 | 46 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 34 | 34 | 36 | 29 | 42 | 35 | 26 | 19 | 31 | 24 | 36 | 29 | 42 | 35 | 26 | 19 | 31 | 24
6 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 44 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 57 | 59 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 37 | 53 | 44 | 33 | 26 | 40 | 32 | 44 | 37 | 53 | 44 | 33 | 26 | 40 | 32
10 | 33 | 36 | 36 | 40 | 40 | 43 | 43 | 45 | 46 | 46 | 49 | 49 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | 78 | 82 | 26 | 27 | 27 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 59 | 49 | 70 | 58 | 45 | 37 | 54 | 44 | 59 | 49 | 70 | 58 | 45 | 37 | 54 | 44
16 | 45 | 48 | 48 | 53 | 53 | 59 | 59 | 61 | 63 | 63 | 66 | 66 | 69 | 72 | 72 | 73 | 73 | 77 | 77 | 81 | 85 | 87 | 91 | 91 | 97 | 97 | 104 | 110 | 35 | 37 | 37 | 41 | 41 | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 66 | 66 | 70 | 70 | 76 | 76 | 82 | 82 | 76 | 63 | 91 | 75 | 58 | 48 | 70 | 58 | 76 | 63 | 91 | 75 | 58 | 48 | 70 | 58
25 | 59 | 63 | 63 | 69 | 69 | 77 | 77 | 80 | 82 | 82 | 86 | 86 | 87 | 91 | 91 | 95 | 95 | 100 | 100 | 103 | 108 | 110 | 115 | 115 | 122 | 122 | 135 | 146 | 46 | 49 | 49 | 54 | 54 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 67 | 70 | 70 | 72 | 72 | 75 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 88 | 91 | 91 | 98 | 110 | 98 | 81 | 116 | 96 | 75 | 62 | 89 | 74 | 98 | 81 | 116 | 96 | 75 | 62 | 89 | 74
35 | 72 | 77 | 77 | 86 | 86 | 95 | 95 | 100 | 101 | 101 | 106 | 106 | 109 | 114 | 114 | 119 | 119 | 124 | 124 | 127 | 133 | 137 | 143 | 143 | 153 | 153 | 168 | 182 | 56 | 59 | 59 | 67 | 67 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 89 | 89 | 93 | 93 | 97 | 101 | 104 | 109 | 109 | 114 | 114 | 122 | 136 | 118 | 97 | 140 | 117 | 90 | 74 | 107 | 90 | 118 | 97 | 140 | 117 | 90 | 74 | 107 | 90
50 | 86 | 94 | 94 | 103 | 103 | 116 | 116 | 121 | 122 | 122 | 128 | 128 | 133 | 139 | 139 | 145 | 145 | 151 | 151 | 155 | 162 | 167 | 174 | 174 | 188 | 188 | 204 | 220 | 66 | 72 | 72 | 80 | 80 | 90 | 90 | 94 | 95 | 95 | 100 | 100 | 101 | 106 | 106 | 108 | 108 | 113 | 113 | 118 | 123 | 127 | 132 | 132 | 140 | 140 | 149 | 167 | 140 | 115 | 166 | 138 | 106 | 89 | 126 | 107 | 140 | 115 | 166 | 138 | 106 | 89 | 126 | 107
70 | 109 | 118 | 118 | 130 | 130 | 148 | 148 | 155 | 155 | 155 | 162 | 162 | 170 | 178 | 178 | 185 | 185 | 193 | 193 | 199 | 208 | 214 | 223 | 223 | 243 | 243 | 262 | 282 | 83 | 90 | 90 | 100 | 100 | 115 | 115 | 121 | 121 | 121 | 127 | 127 | 130 | 136 | 136 | 139 | 139 | 145 | 145 | 151 | 158 | 162 | 170 | 170 | 180 | 180 | 192 | 215 | 173 | 143 | 204 | 170 | 132 | 111 | 156 | 132 | 173 | 143 | 204 | 170 | 132 | 111 | 156 | 132
95 | 131 | 143 | 143 | 156 | 156 | 180 | 180 | 188 | 187 | 187 | 196 | 196 | 207 | 216 | 216 | 224 | 224 | 234 | 234 | 241 | 252 | 259 | 271 | 271 | 298 | 298 | 320 | 343 | 99 | 109 | 109 | 120 | 120 | 140 | 140 | 146 | 147 | 147 | 154 | 154 | 159 | 166 | 166 | 169 | 169 | 177 | 177 | 183 | 192 | 197 | 206 | 206 | 219 | 219 | 233 | 262 | 205 | 170 | 241 | 202 | 157 | 132 | 185 | 157 | 205 | 170 | 241 | 202 | 157 | 132 | 185 | 157
120 | 150 | 164 | 164 | 179 | 179 | 207 | 207 | 217 | 216 | 216 | 226 | 226 | 240 | 251 | 251 | 260 | 260 | 272 | 272 | 280 | 293 | 301 | 314 | 314 | 350 | 350 | 373 | 397 | 113 | 125 | 125 | 137 | 137 | 161 | 161 | 169 | 171 | 171 | 179 | 179 | 184 | 192 | 192 | 196 | 196 | 205 | 205 | 213 | 222 | 228 | 239 | 239 | 254 | 254 | 273 | 306 | 233 | 192 | 275 | 230 | 178 | 148 | 211 | 178 | 233 | 192 | 275 | 230 | 178 | 148 | 211 | 178
150 | 171 | 188 | 188 | 196 | 196 | 224 | 224 | 236 | 247 | 247 | 259 | 259 | 276 | 289 | 289 | 299 | 299 | 313 | 313 | 322 | 337 | 343 | 359 | 359 | 401 | 401 | 430 | 458 | 128 | 143 | 143 | 150 | 150 | 174 | 174 | 187 | 196 | 196 | 205 | 205 | 213 | 222 | 222 | 227 | 227 | 237 | 237 | 246 | 257 | 264 | 276 | 276 | 294 | 294 | 314 | 353 | 264 | 218 | 311 | 260 | 202 | 168 | 239 | 201 | 264 | 218 | 311 | 260 | 202 | 168 | 239 | 201
185 | 194 | 213 | 213 | 222 | 222 | 256 | 256 | 268 | 281 | 281 | 294 | 294 | 314 | 329 | 329 | 341 | 341 | 356 | 356 | 368 | 385 | 391 | 409 | 409 | 460 | 460 | 493 | 523 | 145 | 162 | 162 | 169 | 169 | 198 | 198 | 212 | 222 | 222 | 232 | 232 | 243 | 254 | 254 | 259 | 259 | 271 | 271 | 281 | 293 | 301 | 315 | 315 | 337 | 337 | 361 | 406 | 296 | 245 | 348 | 291 | 227 | 190 | 267 | 226 | 296 | 245 | 348 | 291 | 227 | 190 | 267 | 226
240 | 227 | 249 | 249 | 258 | 258 | 299 | 299 | 315 | 330 | 330 | 345 | 345 | 368 | 385 | 385 | 401 | 401 | 419 | 419 | 435 | 455 | 468 | 489 | 489 | 545 | 545 | 583 | 617 | 169 | 189 | 189 | 196 | 196 | 231 | 231 | 248 | 261 | 261 | 273 | 273 | 287 | 300 | 300 | 306 | 306 | 320 | 320 | 332 | 347 | 355 | 372 | 372 | 399 | 399 | 427 | 482 | 342 | 282 | 402 | 336 | 262 | 219 | 309 | 261 | 342 | 282 | 402 | 336 | 262 | 219 | 309 | 261
300 | 259 | 285 | 285 | 295 | 295 | 343 | 343 | 360 | 398 | 398 | 396 | 396 | 432 | 414 | 414 | 461 | 461 | 468 | 468 | 516 | 524 | 547 | 549 | 549 | 630 | 630 | 674 | 713 | 192 | 216 | 216 | 224 | 224 | 264 | 264 | 285 | 314 | 314 | 313 | 313 | 336 | 331 | 331 | 351 | 351 | 366 | 366 | 393 | 400 | 414 | 429 | 429 | 462 | 462 | 494 | 558 | 387 | 319 | 455 | 380 | 296 | 247 | 349 | 295 | 387 | 319 | 455 | 380 | 296 | 247 | 349 | 295
Ingeniero Solitario (Andrés D.G), marzo de 2026