## CÁLCULO
0) DATOS DE PARTIDA
Parámetros | Símbolos | Unidades | Valores | Observaciones
Presión máxima absoluta del sistema | PM | [bar] | 6 | Valor límite del elemento menos resistente o de tarado de la válvula de seguridad de la instalación, máximo habitual de 5,00 [bar] por requisito del CTE-DB-HS4
Presión mínima absoluta del sistema | Pm | [bar] | 1.5 | Presión más baja, presión de la acometida o de funcionamiento más uno, mínimo 1,50 [bar]
Temperatura máxima del agua | TM | [ºC] | 60 | Depende del tipo de sistema y del modelo de calentador instalado, suele oscilar de 45 a 80 [ºC] (~ 60 [ºC])
Volumen del circuito | V | [l] | 106.6 | Volumen total del circuito de agua caliente contenido en: tuberías, radiadores, calderas, depósitos, etc
Concentración de anticongelante | %AC | [%] | No (0%) | Proporción de anticongelante, solo suele aplicar a los circuitos primarios de colectores solares térmicos
1) RESULTADOS OBTENIDOS
Parámetros | Símbolos | Unidades | Valores | Observaciones
Coeficiente de presión | Cp | [-] | 1.3333 | Resultado de [PM / (PM - Pm)]
Factor corrector por anticongelante | Fe | [-] | 1 | Estimado en base a la concentración de anticongelante (%AC), puede variar según el líquido empleado
Coeficiente de expansión | Ce | [-] | 0.015083 | Fórmula UNE 100155, válida de 30 a 120 [ºC], resultado de [Fe · (3,24 · TM² + 102,13 · TM - 2708,30) · 10‾⁶]
Capacidad mínima del vaso | Vv | [l] | 2.5726 | Resultado de [1,20 · Cp · Ce · V]
Capacidad normalizada |  | [l] | 5 | Valor estandarizado más cercano
Autor: Ingeniero Solitario ¦ ADG

## REFERENCIAS
PRESENCIA DE ANTICONGELANTE
Opciones | Factor
No (0%) | 1
Sí (<20%) | 1.5
Sí (20-50%) | 2.2
VASOS DE EXPANSIÓN
100
50
24
18
12
8
5
2
Autor: Ingeniero Solitario ¦ ADG